## 总数 (hidden)
总计
1058
3168
3468
2552
2425
3730
3429
2297
2257
3459
2701
3615
3152
3074
2667
2676
3691
3132
3194
3507
3504
3390
4812
3695
3494
4580
3379
3257
3499
92862

## 总说明
北京地铁14号线东段车站及区间照明LED灯改造施工劳务招标清单
序号 | 改造前灯具 | 改造后灯具 | 安装要求 | 替换方式 | 安装位置
1 | T5 4*28W | T5 4*12W | 安装流程：切断电源—取下荧光灯管及灯罩--对灯罩进行清理钻孔--检查供电电缆及安装结构—检查新灯管、驱动电源及灯脚与灯体的匹配—新灯具安装（电源、接地线、板簧螺母、固定灯脚、灯罩、灯管、钢轧带捆扎）—黏贴应急标签—通电检测 详细安装要求见附件：灯具替换要求 | 光源、电源、灯脚更换 | 地徽
2 | T5 4*21W | T5 4*9W |  | 光源、电源、灯脚更换 | 导向
3 | T5 14W | T5 6W |  | 光源、电源、灯脚更换 | 站台、站厅公共区域
4 | T5 2*14W | T5 2*6W |  | 光源、电源、灯脚更换 | 站台、站厅公共区域
5 | T5 21W | T5 9W |  | 光源、电源、灯脚更换 | 站台、站厅公共区域
6 | T5 2*21W | T5 2*9W |  | 光源、电源、灯脚更换 | 站台、站厅公共区域
7 | T5 28W | T5 12W |  | 光源、电源、灯脚更换 | 站台、站厅公共区域、导向
8 | T5 2*28W | T5 2*12W |  | 光源、电源、灯脚更换 | 站台、站厅公共区域、导向
9 | T8 18W | T8 8W |  | 光源、电源、灯脚更换 | 附属用房
10 | T8 2*16W | T8 2*8W |  | 光源、电源、灯脚更换 | 附属用房
11 | T8 36W | T8 16W |  | 光源、电源、灯脚更换 | 附属用房
12 | T8 2*36W | T8 2*16W |  | 光源、电源、灯脚更换 | 附属用房
13 | T8 36W | T8 16W |  | 光源、电源、灯脚更换 | 地下区间
14 | 筒灯13W | 四寸暗装筒灯 5W | 安装流程：切断电源——拆除原有灯具----检查供电电缆及安装结构----检查替换灯具——新灯具安装(包含吊链）——黏贴应急标签——通电检测 详细安装要求见附件：灯具替换要求 | 整灯替换 | 附属用房过道
15 | 筒灯18W | 六寸明装筒灯 8W |  | 整灯替换 | 站厅、站台公共区域
16 | 筒灯2*13W | 六寸明装筒灯 12W |  | 整灯替换 | 站厅、站台公共区域
17 | 筒灯2*18W | 六寸明装筒灯 16W |  | 整灯替换 | 站厅、站台公共区域
18 | 金卤灯70W | 六寸明装筒灯 30W |  | 整灯替换 | 张郭庄站台
19 | 高压钠灯 70W | 投光灯 50W | 安装流程：切断电源----剪断灯具电线——拆除原有灯具---检查供电电缆及安装结构----检查替换灯具——新灯具安装（含接线盒到灯具电线）——通电检测 详细安装要求见附件：灯具替换要求 | 整灯替换 | 高架区间
20 | 环形 22W | 吸顶灯光源 12W | 安装流程：切断电源—取下灯罩--对灯罩进行清理--检查供电电缆及安装结构—检查新灯管、驱动电源—新灯具安装（电源、灯管）—黏贴应急标签—通电检测 详细安装要求见附件：灯具替换要求 | 光源替换 | 疏散通道及附属用房
21 |  | 电量计量配电箱（壁装） | 安装流程：切断电源—安装新配电箱—将原有线槽拆开—线槽开孔—主供电线路拆除—引入新配电箱中—安装新供电主线—新供电主线进入原有配电箱—做好安全防护 | 新装电表及配电箱 | 配电间
备注：本项目东段共11个站及2个区间风亭，要求施工工人数量不低于25人。电工、高工作业、焊工等特殊工种必须持证上岗。车站施工时间 23:30-次日4:30。区间施工：00:30-次日 3:30 。 1、报价均包含且不限于施工需要的交通管制、安全文明施工、夜间施工、冬季施工等措施费； 2、报价均包含卸货、二次搬运、保管、移交前的保管费用； 3、报价均包含为完成工程所需的人工、机械，吊篮、吊绳、脚手架、登高设施等费用； 4、报价均包含3%的增值税专用发票费用； 5、改造数量详见各站清单，数量为暂定数量，以最终实际完成数量计量； 6、本工程辅材均含在相应单价内，甲方不另外提供辅材费用，辅材包含：电工胶布、防水胶布、扎带、膨胀螺栓、设备外部安装所需的固定螺栓、水晶头、视频头、线槽、铜编织接地线、铜鼻子、接线线耳、接线子、开孔绝缘橡胶护口条、封堵所需防火泥、电焊条、钢锯片、钻头、钢筋绑扎扎丝、模板固定所需钢钉等固定件、防锈漆、银粉漆、固定设备所需的防水胶、结构胶；

## 报价汇总表
北京地铁14号线中段车站及区间照明LED灯改造施工劳务招标报价总表
序号 | 地铁站 | 报价 | 备注
1 | 景风门
2 | 北京南
3 | 陶然桥
4 | 永定门外
5 | 景泰
6 | 蒲黄榆
7 | 方庄
8 | 十里河
9 | 南八里庄风亭
10 | 北工大西门
11 | 平乐园
12 | 九龙山
13 | 大望路
14 | 高空作业脚手架搭设费用(暂估价） | 100000 | 对于疑难高空作业位置需搭设脚手架时，脚手架搭设费用甲方承担70%、乙方承担30%，最终金额据实结算。
15 | 扶梯人员零工费用 | 240 | 承包方服从业主相关管理要求，在实施过程中，如因业主强制要求3米以下且地面平整的位置用梯子施工时需采取一人扶梯一人作业情况，对扶梯人员记零工，零工单价240元/天，根据甲方现场工程师签认数量据实结算。
16 | 原有灯具尾线老化修复费用 | 30 | 现场原有灯具尾线存在老化需修复时，乙方需按甲方要求进行修复，单价按30元/处，根据甲方现场工程师签认数量据实结算。
合计
备注：本项目中段共11个站及2个区间风亭，要求施工工人数量不低于25人。电工、高工作业、焊工等特殊工种必须持证上岗。车站施工时间 23:30-次日4:30。区间施工：00:30-次日 3:30 。 1、报价均包含且不限于施工需要的交通管制、安全文明施工、夜间施工、冬季施工等措施费； 2、报价均包含卸货、二次搬运、仓储、保管、移交前的保管费用； 3、报价均包含为完成工程所需的人工、机械，吊篮、吊绳、脚手架、登高设施等费用； 4、报价均包含3%的增值税专用发票费用； 5、改造数量详见各站清单，数量为暂定数量，以最终实际完成数量计量； 6、本工程辅材均含在相应单价内，甲方不另外提供辅材费用，辅材包含：电工胶布、防水胶布、扎带、膨胀螺栓、设备外部安装所需的固定螺栓、水晶头、视频头、线槽、铜编织接地线、铜鼻子、接线线耳、接线子、开孔绝缘橡胶护口条、封堵所需防火泥、电焊条、钢锯片、钻头、钢筋绑扎扎丝、模板固定所需钢钉等固定件、防锈漆、银粉漆、固定设备所需的防水胶、结构胶；

## 景风门.
景风门站
序号 | 车站灯具分布区域 | 控制模式 | 灯具型号 | 灯管功率（W） | 灯具数量（盏） | 施工综合单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 北端站厅 | 正常照明 | T5-1*28W | 28W | 164
|  |  | T5-1*28W | 28W | 130
|  |  | T5-1*21W | 21W | 14
|  |  | T5-1*21W | 21W | 16
|  |  | T5-1*14W | 14W | 12
|  |  | T5-1*14W | 14W | 20
|  | 应急照明 | T5-1*28W | 28W | 17
2 | 南端站厅 | 正常照明 | T5-1*28W | 28W | 208
|  |  | T5-1*28W | 28W | 181
|  |  | T5-1*21W | 21W | 14
|  |  | T5-1*21W | 21W | 15
|  |  | T5-1*14W | 14W | 12
|  |  | T5-1*14W | 14W | 20
|  |  | 金卤灯 | 35W | 6
|  |  | 金卤灯 | 35W | 6
|  |  | T8-2*18W | 18W | 16
|  | 应急照明 | T5-1*28W | 28W | 14
3 | 北端站台 | 正常照明 | T5-1*28W | 28W | 59
|  |  | T5-1*28W | 28W | 72
|  |  | T5-1*14W | 14W | 12
|  |  | T5-1*14W | 14W | 12
|  |  | T5-2*28W | 28W | 12
|  |  | T5-2*28W | 28W | 13
|  |  | T5-1*21W | 21W | 13
|  |  | T5-1*21W | 21W | 13
|  |  | 筒灯1*18W | 18W | 31
|  |  | 筒灯1*18W | 18W | 29
|  | 应急照明 | T5-1*28W | 28W | 26
4 | 南端站台 | 正常照明 | T5-1*28W | 28W | 72
|  |  | T5-1*28W | 28W | 54
|  |  | T5-1*14W | 14W | 4
|  |  | T5-1*14W | 14W | 8
|  |  | T5-2*28W | 28W | 4
|  |  | T5-2*28W | 28W | 6
|  |  | T5-1*21W | 21W | 9
|  |  | T5-1*21W | 21W | 10
|  |  | 筒灯1*18W | 18W | 32
|  |  | 筒灯1*18W | 18W | 28
|  | 应急照明 | T5-1*21W | 21W | 3
4 |  |  | T5-1*28W | 28W | 9
5 | B出入口 | 正常照明 | T5-2*28W | 28W | 18
|  |  | T5-2*28W | 28W | 8
|  |  | T5-2*28W | 28W | 4
|  |  | T5-1*28W | 28W | 4
|  |  | T5-1*28W | 28W | 4
6 |  | 应急照明 | T5-2*28W | 28W | 6
6 | A口侧换乘通道 | 正常照明 | T5-2*14W | 14W | 5
|  |  | T5-2*28W | 28W | 20
|  |  | T5-2*21W | 21W | 5
|  |  | 筒灯1*18W | 18W | 10
7 | 非公共区通道-西端 | 正常照明 | 筒灯1*18W | 18W | 29
8 | 非公共区通道-设备层 | 正常照明 | 筒灯1*18W | 18W | 124
9 | 非公共区通道-外挂层 | 正常照明 | 筒灯1*18W | 18W | 12
10 | 非公共区通道-西端疏散通道 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 20
|  |  | T5-1*18W | 18W | 6
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 1
11 | 非公共区通道-东端 | 正常照明 | 筒灯1*18W | 18W | 8
|  | 应急照明 | 筒灯1*18W | 18W | 1
12 | 导向标识 | 正常照明 | T5-1*28W | 28W | 72
|  |  | T5-1*21W | 21W | 198
13 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 36 |  |  | 352米
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 36 |  |  | 352米
14 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 36 |  |  | 352米
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 37 |  |  | 352米
15 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 54 |  |  | 484米
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 54 |  |  | 484米
16 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 58 |  |  | 484米含区间道岔配线
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 58 |  |  | 484米含区间道岔配线
17 | 电表箱 |  |  |  | 3 |  |  | 电表箱壁挂安装及接线
合计 |  |  |  |  | 2320

## 北京南.
北京南站
序号 | 车站灯具分布区域 | 控制模式 | 灯具型号 | 灯管功率（W） | 灯具数量（盏） | 施工综合单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 东端站台 | 正常照明 | 筒灯1*18W | 18W | 37
|  |  | 筒灯1*18W | 18W | 39
|  |  | T5-1*28W | 28W | 133
|  |  | T5-1*28W | 28W | 96
|  |  | T5-2*28W | 28W | 12
|  |  | T5-2*28W | 28W | 10
|  |  | T8-1*36W | 36W | 3
|  |  | T5-1*14W | 14W | 5
|  |  | T5-1*14W | 14W | 8
|  |  | T5-2*14W | 14W | 5
|  |  | T5-2*14W | 14W | 8
|  |  | 金卤灯1*35W | 35W | 2
|  |  | 金卤灯1*35W | 35W | 2
|  |  | T5-1*28W | 28W | 19 |  |  | 站台东端装饰板内灯具数量
|  |  | T5-1*28W | 28W | 19 |  |  | 站台东端装饰板内灯具数量
4 |  | 应急照明 | T5-1*14W | 14W | 2
|  |  | T5-2*14W | 14W | 2
|  |  | T8-1*36W | 36W | 2
|  |  | T5-1*28W | 28W | 28
2 | 西端站台 | 正常照明 | 筒灯1*18W | 18W | 33
|  |  | 筒灯1*18W | 18W | 67
|  |  | T5-2*28W | 28W | 12
|  |  | T5-2*28W | 28W | 10
|  |  | T5-1*28W | 28W | 117
|  |  | T5-1*28W | 28W | 120
|  |  | T5-1*14W | 14W | 11
|  |  | T5-1*14W | 14W | 16
|  |  | T5-2*14W | 14W | 11
|  |  | T5-2*14W | 14W | 16
|  |  | 金卤灯1*35W | 35W | 2
|  |  | 金卤灯1*35W | 35W | 2
|  |  | T5-1*28W | 28W | 36 |  |  | 站台西端装饰板内灯具数量
|  |  | T5-1*28W | 28W | 36 |  |  | 站台西端装饰板内灯具数量
4 |  | 应急照明 | 筒灯1*18W | 18W | 2
|  |  | T5-1*28W | 28W | 27
|  |  | T5-1*14W | 14W | 3
|  |  | T5-2*14W | 14W | 3
3 | 非公共区通道-东端 | 正常照明 | 筒灯1*13W | 13W | 97
4 | 非公共区通道-西端 | 正常照明 | 筒灯1*18W | 18W | 42
|  | 应急照明 | 筒灯1*13W | 13W | 70
5 | 非公共区附属用房-站厅东端 | 正常照明 | T8-2*36W | 36W | 21
|  |  | T8-1*18W | 18W | 16
|  |  | T8-1*36W | 36W | 154
|  |  | 筒灯1*18W | 18W | 3
6 | 非公共区附属用房-站厅东端 | 应急照明 | T8-2*36W | 36W | 11
|  |  | T8-1*18W | 18W | 1
|  |  | T8-1*36W | 36W | 51
7 | 非公共区附属用房-站厅西端 | 正常照明 | T8-2*36W | 36W | 24
|  |  | T8-1*36W | 36W | 129
|  |  | T8-1*18W | 18W | 14
8 | 非公共区附属用房-站厅西端 | 应急照明 | T8-2*36W | 36W | 25
|  |  | T5-1*28W | 28W | 6
|  |  | T8-1*18W | 18W | 12
|  |  | T8-1*36W | 36W | 45
9 | 导向 | 正常照明 | T5-1*21W | 21W | 76
|  | 正常照明 | T5-1*28W | 28W | 52
10 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 58 |  |  | 507米
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 58 |  |  | 507米
11 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 54 |  |  | 507米
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 54 |  |  | 507米
12 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 37 |  |  | 719米
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 38 |  |  | 719米
13 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 39 |  |  | 719米含区间道岔配线
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 38 |  |  | 719米含区间道岔配线
14 | 电表箱 |  |  |  | 2 |  |  | 电表箱壁挂安装及接线
合计 |  |  |  |  | 2181 |  | 0

## 陶然桥.
陶然桥站
序号 | 车站灯具分布区域 | 控制模式 | 灯具型号 | 灯管功率（W） | 灯具数量（盏） | 施工综合单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 地下二层公共区 | 正常照明 | T8-1*18W | 18W | 2
|  |  | T8-1*36W | 36W | 20
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 21
2 | 地下二层风道 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 6
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 4
3 | 地下二层附属用房 | 正常照明 | T8-2*36W | 36W | 1
|  |  | T8-1*36W | 36W | 3
4 |  | 应急照明 | T8-2*36W | 36W | 2
|  |  | T8-1*36W | 36W | 2
5 | 3号楼梯 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 3
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 4
6 | 地下一层风道 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 13
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 12
7 | 地下一层附属用房 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 2
8 | 地下三层附属用房 | 正常照明 | T8-2*36W | 36W | 1
|  |  | T8-1*36W | 36W | 4
9 |  | 应急照明 | T8-2*36W | 36W | 1
|  |  | T8-1*36W | 36W | 2
10 | 地下三层公共区 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 6
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 3
合计 |  |  |  |  | 112

## 永定门外.
永定门外站
序号 | 车站灯具分布区域 | 控制模式 | 灯具型号 | 灯管功率（W） | 灯具数量（盏） | 施工综合单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 东端站厅 | 正常照明 | 金卤灯1*35W | 35W | 7
|  |  | 金卤灯1*35W | 35W | 3
|  |  | 筒灯2*18W | 18W | 3
|  |  | 筒灯2*18W | 18W | 1
|  |  | T5-1*28W | 28W | 92
|  |  | T5-1*28W | 28W | 84
|  |  | T5-1*14W | 14W | 58
|  |  | T5-1*14W | 14W | 96
|  |  | T5-1*21W | 21w | 1
|  |  | T8-2*18W | 18W | 10
|  | 应急照明 | T5-1*28W | 28W | 14
2 | 西端站厅 | 正常照明 | 金卤灯1*35W | 35W | 2
|  |  | T5-1*28W | 28W | 97
|  |  | T5-1*28W | 28W | 100
|  |  | 筒灯2*18W | 18W | 4
|  |  | 筒灯2*18W | 18W | 4
|  |  | T5-1*14W | 14W | 49
|  |  | T5-1*14W | 14W | 108
|  |  | T8-2*18W | 18W | 6
|  | 应急照明 | T5-1*28W | 28W | 14
3 | 东端站台 | 正常照明 | T5-1*14W | 14W | 58
|  |  | T5-1*14W | 14W | 54
|  |  | T5-1*28W | 28W | 42
|  |  | T5-1*28W | 28W | 40
|  |  | 筒灯1*18W | 18W | 3
|  |  | 筒灯1*18W | 18W | 6
|  |  | T5-2*28W | 28W | 5
|  | 应急照明 | T5-1*14W | 14W | 12
|  |  | T5-1*28W | 28W | 14
|  |  | 筒灯1*18W | 18W | 4
|  |  | T5-2*28W | 28W | 1
4 | 西端站台 | 正常照明 | T5-2*28W | 28W | 3
|  |  | T5-2*28W | 28W | 2
|  |  | T8-1*36W | 36W | 1
|  |  | T5-1*28W | 28W | 62
|  |  | T5-1*28W | 28W | 54
|  |  | 筒灯1*18W | 18W | 40
|  |  | 筒灯1*18W | 18W | 4
|  |  | T5-1*14W | 14W | 71
|  |  | T5-1*14W | 14W | 60
|  | 应急照明 | T5-1*28W | 28W | 15
|  |  | 筒灯1*18W | 18W | 4
|  |  | T5-1*14W | 14W | 14
|  |  | T5-2*28W | 28W | 1
5 | A出入口 | 正常照明 | T5-2*28W | 28W | 33
|  |  | T5-2*28W | 28W | 45
|  |  | T5-2*28W | 28W | 16
|  |  | 筒灯1*18W | 18W | 10
|  |  | 筒灯1*18W | 18W | 12
|  |  | T5-1*28W | 28W | 2
|  | 应急照明 | T5-2*28W | 28W | 6
|  |  | 筒灯1*18W | 18W | 1
6 | B出入口 | 正常照明 | T5-2*28W | 28W | 39 |  |  | B口暂时未开放，目前未走时间表模式，只点亮应急模式
|  |  | T5-2*21W | 21W | 7
|  |  | 筒灯1*18W | 18W | 22
6 |  | 应急照明 | T5-2*28W | 28W | 4
7 | C出入口 | 正常照明 | T8-1*18W | 18W | 9
|  |  | T5-2*28W | 28W | 82
|  |  | T5-2*28W | 28W | 81
|  |  | T5-2*28W | 28W | 29
|  |  | T5-2*14W | 14W | 1
|  |  | 筒灯1*18W | 18W | 15
|  |  | 筒灯1*18W | 18W | 10
|  |  | T8-1*36W | 36W | 13
|  | 应急照明 | 筒灯1*18W | 18W | 2
|  |  | T5-2*28W | 28W | 17
8 | 非公共区通道-东厅端 | 正常照明 | 螺口筒灯1*18W | 18W | 7
|  | 应急照明 | 螺口筒灯1*18W | 18W | 2
9 | 非公共区通道-西厅端 | 正常照明 | 螺口筒灯1*18W | 18W | 45
|  | 应急照明 | 螺口筒灯1*18W | 18W | 13
10 | 非公共区附属用房-站厅东端 | 正常照明 | T8-2*36W | 36W | 4
|  |  | T8-1*18W | 18W | 54
|  |  | T8-1*36W | 36W | 37
11 | 非公共区附属用房-站厅东端 | 应急照明 | T8-2*36W | 36W | 2
|  |  | T8-1*18W | 18W | 2
|  |  | T8-1*36W | 36W | 4
12 | 非公共区附属用房-站厅西端 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 125
|  |  | T8-1*18W | 18W | 73
|  |  | T8-2*36W | 36W | 54
|  |  | 螺口筒灯1*18W | 18W | 5
|  |  | 吸顶灯1*13W | 13W | 1
13 | 非公共区附属用房-站厅西端 | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 31
|  |  | T8-2*36W | 36W | 27
|  |  | T8-1*18W | 18W | 9
14 | 非公共区附属用房-站台东端 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 7
|  |  | T8-2*36W | 36W | 6
15 | 非公共区附属用房-站台东端 | 应急照明 | T8-2*36W | 36W | 3
16 | 非公共区附属用房-站台西端 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 36
|  |  | T8-2*36W | 36W | 16
|  |  | T8-1*18W | 18W | 2
17 | 非公共区附属用房-站台西端 | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 18
|  |  | T8-2*36W | 36W | 16
18 | 导向 | 正常照明 | T5-1*21W | 21W | 212
|  |  | T5-1*28W | 28W | 64
19 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 54 |  |  | 845米含陶然桥轨道侧站台
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 54 |  |  | 845米含陶然桥轨道侧站台
20 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 52 |  |  | 845米含陶然桥轨道侧站台
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 51 |  |  | 845米含陶然桥轨道侧站台
21 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 26 |  |  | 486米
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 26 |  |  | 486米
22 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 26 |  |  | 486米
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 26 |  |  | 486米
23 | 电表箱 |  |  |  | 1 |  |  | 电表箱壁挂安装及接线
合计 |  |  |  |  | 2969

## 景泰.
景泰站
序号 | 车站灯具分布区域 | 控制模式 | 灯具型号 | 灯管功率（W） | 灯具数量（盏） | 施工综合单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 东端站厅 | 正常照明 | 金卤灯1*35W | 35W | 1
|  |  | 金卤灯1*35W | 35W | 7
|  |  | 筒灯1*18W | 18W | 39
|  |  | 筒灯1*18W | 18W | 40
|  |  | T5-1*28W | 28W | 109
|  |  | T5-1*28W | 28W | 115
|  |  | T8-1*18W | 18W | 16
|  |  | 筒灯2*18W | 18W | 4
|  | 应急照明 | T5-1*28W | 28W | 19
2 | 西端站厅 | 正常照明 | 金卤灯1*35W | 35W | 6
|  |  | 金卤灯1*35W | 35W | 6
|  |  | T5-1*28W | 28W | 109
|  |  | T5-1*28W | 28W | 115
|  |  | 筒灯1*18W | 18W | 25
|  |  | 筒灯1*18W | 18W | 44
|  |  | T8-1*18W | 18W | 16
|  |  | T5-1*14W | 14W | 3
|  |  | 筒灯2*18W | 18W | 5
|  | 应急照明 | T5-1*28W | 28W | 19
3 | 东端站台 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 2
|  |  | T5-1*28W | 28W | 41
|  |  | T5-1*28W | 28W | 51
|  |  | 筒灯1*18W | 18W | 78
|  |  | 筒灯1*18W | 18W | 50
4 |  | 应急照明 | T5-1*28W | 28W | 20
|  |  | 筒灯1*18W | 18W | 11
4 | 西端站台 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 6
|  |  | T8-2*36W | 36W | 1
|  |  | T5-1*28W | 28W | 56
|  |  | T5-1*28W | 28W | 45
|  |  | 筒灯1*18W | 18W | 52
|  |  | 筒灯1*18W | 18W | 44
4 |  | 应急照明 | T5-1*28W | 28W | 16
|  |  | 筒灯1*18W | 18W | 5
|  |  | T8-1*36W | 36W | 2
|  |  | T8-2*36W | 36W | 2
5 | B出入口 | 正常照明 | T5-2*28W | 28W | 32
|  |  | T5-2*28W | 28W | 39
|  |  | T5-2*28W | 28W | 26
|  |  | 吸顶灯1*13W | 13W | 1
|  |  | 筒灯1*18W | 18W | 14
6 |  | 应急照明 | T5-2*28W | 28W | 10
|  |  | 筒灯1*18W | 18W | 2
6 | D出入口 | 正常照明 | T5-2*28W | 28W | 34
|  |  | T5-2*28W | 28W | 21
|  |  | T5-2*28W | 28W | 22
|  |  | 筒灯1*18W | 18W | 15
|  | 应急照明 | T5-2*28W | 28W | 6
|  |  | 筒灯1*18W | 18W | 1
7 | 非公共区通道-东厅端 | 正常照明 | 螺口筒灯1*13W | 13W | 39
|  | 应急照明 | 螺口筒灯1*13W | 13W | 12
8 | 非公共区通道-西厅端 | 正常照明 | 螺口筒灯1*13W | 13W | 10
|  | 应急照明 | 螺口筒灯1*13W | 13W | 4
9 | 非公共区通道-外挂区通道 | 正常照明 | 螺口筒灯1*13W | 13W | 30
|  | 应急照明 | 螺口筒灯1*13W | 13W | 10
10 | 非公共区附属用房-站厅东端 | 正常照明 | T8-2*36W | 36W | 22
|  |  | 筒灯1*15W | 15W | 7
|  |  | T8-1*18W | 18W | 49
|  |  | 吸顶灯1*15W | 15W | 2
|  |  | T8-1*36W | 36W | 160
11 | 非公共区附属用房-站厅东端 | 应急照明 | T8-2*36W | 36W | 19
|  |  | T8-1*36W | 36W | 58
12 | 非公共区附属用房-站厅西端 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 41
|  |  | T5-1*14W | 14W | 3
|  |  | T8-2*36W | 36W | 3
13 | 非公共区附属用房-站厅西端 | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 23
|  |  | T8-2*36W | 36W | 4
14 | 非公共区附属用房-站台东端 | 正常照明 | 筒灯1*18W | 18W | 29
|  |  | T5-1*28W | 28W | 4
|  |  | T8-1*36W | 36W | 23
|  |  | T8-2*36W | 36W | 7
15 | 非公共区附属用房-站台东端 | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 21
|  |  | T8-2*36W | 36W | 9
16 | 非公共区附属用房-站台西端 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 5
17 | 非公共区附属用房-站台西端 | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 3
18 | 导向 | 正常照明 | T5-21W | 21W | 150
|  | 正常照明 | T5-28W | 28W | 66
19 | B口地徽 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 2 |  |  | 2个地徽
|  |  | T8-2*36W | 36W | 14
| D口地徽 |  | T8-1*36W | 36W | 2 |  |  | 2个地徽
|  |  | T8-2*36W | 36W | 14
20 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 49 |  |  | 481米
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 50 |  |  | 481米
21 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 50 |  |  | 481米
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 50 |  |  | 481米
22 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 19 |  |  | 303米
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 16 |  |  | 303米
23 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 20 |  |  | 375米
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 20 |  |  | 375米
24 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 20 |  |  | 375米
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 20 |  |  | 375米
25 | 电表箱 |  |  |  | 1 |  |  | 电表箱壁挂安装及接线
合计 |  |  |  |  | 2562

## 蒲黄榆.
蒲黄榆站
序号 | 车站灯具分布区域 | 控制模式 | 灯具型号 | 灯管功率（W） | 灯具数量（盏） | 施工综合单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 东端站厅 | 正常照明 | T8-2*18W | 18W | 8 |  |  | 含售票亭
|  |  | T5-1*14W | 14W | 53
|  |  | T5-1*14W | 14W | 39
|  |  | T5-2*28W | 28W | 64
|  |  | T5-2*28W | 28W | 52
|  |  | 金卤灯-35W | 35W | 11
|  |  | 金卤灯-35W | 35W | 26
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 22
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 20
|  | 应急照明 | T5-2*28W | 28W | 16
2 | 西端站厅 | 正常照明 | T8-2*18W | 18W | 8 |  |  | 含售票亭
|  |  | T5-1*14W | 14W | 22
|  |  | T5-1*28W | 28W | 18
|  |  | T5-1*28W | 28W | 10
|  |  | T5-2*28W | 28W | 64
|  |  | T5-2*28W | 28W | 58
|  |  | 金卤灯-35W | 35W | 17
|  |  | 金卤灯-35W | 35W | 40
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 20
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 20
|  | 应急照明 | T5-2*28W | 28W | 16
3 | 东端站台 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 3 |  |  | 含三角间、卫生间
|  |  | T5-1*14W | 14W | 52
|  |  | T5-1*14W | 14W | 94
|  |  | T5-2*28W | 28W | 21
|  |  | T5-2*28W | 28W | 24
|  |  | T5-1*28W | 28W | 2
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 46
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 32
|  |  | T5-2*21W | 21W | 13
|  |  | T5-2*21W | 21W | 27
4 |  | 应急照明 | 4针插拔1*18W | 18W | 14
|  |  | T5-2*28W | 28W | 15
4 | 西端站台 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 5 |  |  | 含三角间
|  |  | T5-2*28W | 28W | 21
|  |  | T5-2*28W | 28W | 16
|  |  | T5-2*21W | 21W | 11
|  |  | T5-2*21W | 21W | 29
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 34
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 14
|  |  | T5-1*28W | 28W | 76
4 |  | 应急照明 | T5-2*28W | 28W | 16
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 11
5 | F出入口 | 正常照明 | T5-1*28W | 28W | 33
|  |  | T5-1*28W | 28W | 36
|  |  | T5-2*28W | 28W | 2
|  |  | T5-2*28W | 28W | 24
|  |  | T5-1*14W | 14W | 11
|  |  | T5-1*14W | 14W | 9
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 4
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 3
6 |  | 应急照明 | T5-2*28W | 28W | 4
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 1
|  |  | T5-1*28W | 28W | 12
6 | E出入口 | 正常照明 | T5-2*28W | 28W | 4
|  |  | T5-2*28W | 28W | 17
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 7
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 8
|  |  | T5-1*14W | 14W | 24
|  |  | T5-1*28W | 28W | 41
|  |  | T5-1*28W | 28W | 59
6 |  | 应急照明 | 4针插拔1*18W | 18W | 4
|  |  | T5-2*28W | 28W | 2
|  |  | T5-1*14W | 14W | 2
|  |  | T5-1*28W | 28W | 14
7 | G出入口 | 正常照明 | T5-1*28W | 28W | 35
|  |  | T5-1*28W | 28W | 25
|  |  | T5-1*14W | 14W | 9
|  |  | T5-1*14W | 14W | 9
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 8
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 9
|  |  | T5-2*28W | 28W | 1
|  |  | T5-2*28W | 28W | 24
|  | 应急照明 | T5-1*28W | 28W | 9
|  |  | T5-2*28W | 28W | 3
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 3
8 | 换乘通道公共区域(含C口通道) | 正常照明 | 4针插拔1*18W | 18W | 49
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 21
|  |  | T5-2*28W | 28W | 40
|  |  | T5-2*28W | 28W | 27
|  |  | T5-1*28W | 28W | 46
|  |  | T5-1*28W | 28W | 54
|  |  | T5-1*14W | 14W | 10
|  |  | T8-2*18W | 18W | 6
|  | 应急照明 | 4针插拔1*18W | 18W | 5
|  |  | T5-1*28W | 28W | 4
|  |  | T5-2*28W | 28W | 9
9 | 疏散通道 | 正常照明 | T8-1*18W | 18W | 9
|  | 应急照明 | T8-1*18W | 18W | 18
10 | 非公共区通道-站厅东端 | 正常照明 | 螺口筒灯1*9W | 9W | 47
|  | 应急照明 | 螺口筒灯1*9W | 9W | 14
11 | 非公共区通道-站厅西端 | 正常照明 | 螺口筒灯1*9W | 9W | 10
|  | 应急照明 | 螺口筒灯1*9W | 9W | 4
12 | 非公共区附属用房-站厅东端 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 94
|  | 正常照明 | T8-1*18W | 18W | 21
|  | 正常照明 | 吸顶灯1*15W | 15W | 6
|  | 正常照明 | T8-2*36W | 36W | 21
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 43
|  | 应急照明 | T8-2*36W | 36W | 19
|  | 应急照明 | T8-1*18W | 18W | 3
13 | 非公共区附属用房-站厅西端 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 48
|  | 正常照明 | T8-2*36W | 36W | 2
|  | 正常照明 | T8-1*18W | 18W | 3
|  | 应急照明 | T8-2*36W | 36W | 3
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 17
14 | 换乘通道附属用房 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 3
|  | 正常照明 | T8-2*36W | 36W | 1
|  | 正常照明 | T8-1*18W | 18W | 1
|  | 应急照明 | T8-2*36W | 36W | 1
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 3
15 | 非公共区附属用房-站台东端 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 54
|  | 正常照明 | T8-2*36W | 36W | 10
|  | 正常照明 | T8-1*18W | 18W | 1
|  | 应急照明 | T8-2*36W | 36W | 3
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 15
16 | 非公共区附属用房-站台西端 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 15
|  | 正常照明 | T8-2*36W | 36W | 1
|  | 应急照明 | T8-2*36W | 36W | 1
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 6
17 | 导向标识 | 正常照明 | T5*21W | 21W | 234
|  | 正常照明 | T5*28W | 28W | 82
18 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 40 |  |  | 430米
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 40 |  |  | 430米
19 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 40 |  |  | 430米
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 40 |  |  | 430米
20 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 32 |  |  | 609米
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 32 |  |  | 609米
21 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 32 |  |  | 609米
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 32 |  |  | 609米
22 | 电表箱 |  |  |  | 1 |  |  | 电表箱壁挂安装及接线
合计 |  |  |  |  | 3009

## 方庄.
方庄站
序号 | 车站灯具分布区域 | 控制模式 | 灯具型号 | 灯管功率（W） | 灯具数量（盏） | 施工综合单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 东端站厅 | 正常照明 | T8-2*18W | 18W | 8 |  |  | 含售票亭
|  |  | T5-1*28W | 28W | 156
|  |  | T5-1*28W | 28W | 134
|  |  | 4针插拔2*18W | 18W | 8
|  |  | 4针插拔2*18W | 18W | 12
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 36
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 41
|  | 应急照明 | 金卤灯-35W | 35W | 8
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 7
|  |  | T5-1*28W | 28W | 20
2 | 西端站厅 | 正常照明 | T8-2*18W | 18W | 6 |  |  | 含售票亭
|  |  | T5-1*28W | 28W | 126
|  |  | T5-1*28W | 28W | 111
|  |  | 金卤灯-35W | 35W | 4
|  |  | 4针插拔2*18W | 18W | 4
|  |  | 4针插拔2*18W | 18W | 7
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 26
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 45
|  | 应急照明 | 4针插拔1*18W | 18W | 1
|  |  | T5-1*28W | 28W | 18
3 | 东端站台 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 2 |  |  | 含三角间
|  |  | T5-1*14W | 14W | 1
|  |  | T5-1*14W | 14W | 2
|  |  | T5-1*28W | 28W | 33
|  |  | T5-1*28W | 28W | 30
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 34
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 36
|  |  | T5-1*21W | 21W | 12
|  |  | T5-1*21W | 21W | 12
|  |  | T5-2*28W | 28W | 2
|  |  | T5-2*28W | 28W | 6
4 |  | 应急照明 | 4针插拔1*18W | 18W | 8
|  |  | T5-1*28W | 28W | 10
|  |  | T5-1*21W | 21W | 4
|  |  | T5-2*28W | 28W | 8
4 | 西端站台 | 正常照明 | T5-1*14W | 14W | 1 |  |  | 含卫生间
|  |  | T5-1*14W | 14W | 1
|  |  | T5-2*28W | 28W | 18
|  |  | T5-2*28W | 28W | 12
|  |  | T5-1*21W | 21W | 13
|  |  | T5-1*21W | 21W | 14
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 63
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 32
|  |  | T5-1*28W | 28W | 34
|  |  | T5-1*28W | 28W | 32
4 |  | 应急照明 | T5-1*21W | 21W | 3
|  |  | T5-2*28W | 28W | 4
|  |  | T5-1*28W | 28W | 6
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 9
5 | 东端设备层 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 74
|  |  | T8-2*36W | 36W | 9
|  |  | T8-1*18W | 18W | 2
|  | 应急照明 | T8-2*36W | 36W | 11
|  |  | T8-1*36W | 36W | 23
6 | 西端设备层 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 75
|  |  | T8-2*36W | 36W | 32
|  |  | 吸顶灯1*15W | 15W | 6
|  |  | T8-1*18W | 18W | 3
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 15
|  |  | T8-2*36W | 36W | 5
7 | A出入口 | 正常照明 | T5-1*28W | 28W | 14
|  |  | T5-1*28W | 28W | 12
|  |  | T8-1*36W | 36W | 4
|  |  | T8-2*36W | 36W | 4
|  |  | T8-1*18W | 18W | 1
|  |  | 吸顶灯1*15W | 15W | 1
|  |  | LEDT8-2*12W | 12W | 10
|  |  | LEDT8-2*15W | 15W | 28
|  |  | T5-1*21W | 21W | 20
|  |  | T5-1*21W | 21W | 13
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 8
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 4
6 |  | 应急照明 | T5-1*21W | 21W | 4
|  |  | T8-2*36W | 36W | 1
|  |  | LEDT8-2*15W | 15W | 2
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 3
|  |  | T5-1*28W | 28W | 4
8 | B出入口 | 正常照明 | T5-1*21W | 21W | 11
|  |  | T5-1*21W | 21W | 2
|  |  | T8-2*36W | 36W | 5
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 11
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 16
|  |  | T5-1*14W | 14W | 3
|  |  | T5-1*14W | 14W | 3
|  |  | LEDT8-2*12W | 12W | 5
|  |  | LEDT8-2*15W | 15W | 8
|  |  | T5-1*28W | 28W | 11
|  |  | T5-1*28W | 28W | 11
6 |  | 应急照明 | LEDT8-2*15W | 15W | 2
9 | C出入口 | 正常照明 | T5-1*28W | 28W | 45
|  |  | T5-1*28W | 28W | 34
|  |  | LEDT8-2*12W | 12W | 4
|  |  | LEDT8-2*15W | 15W | 10
|  |  | T5-1*21W | 21W | 2
|  |  | T5-1*21W | 21W | 2
|  |  | T8-2*36W | 36W | 7
|  | 应急照明 | T5-1*28W | 28W | 10
|  |  | LEDT8-2*15W | 15W | 2
10 | 1号疏散通道 | 应急照明 | T8-1*18W | 18W | 16
11 | 2号疏散通道 | 应急照明 | T8-1*18W | 18W | 21
|  |  | 吸顶灯1*15W | 15W | 1
|  | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 2
12 | 3号疏散通道 | 应急照明 | 吸顶灯1*15W | 15W | 1
|  |  | T8-1*18W | 18W | 28
|  |  | 螺口筒灯1*9W | 9W | 2
13 | 4疏散通道 | 应急照明 | T8-1*18W | 18W | 9
|  |  | 螺口筒灯1*9W | 9W | 1
14 | 非公共区通道-设备层东端 | 正常照明 | 螺口筒灯1*9W | 9W | 35
|  | 应急照明 | 螺口筒灯1*9W | 9W | 11
15 | 非公共区通道-设备层西端 | 正常照明 | 螺口筒灯1*9W | 9W | 50
|  | 应急照明 | 螺口筒灯1*9W | 9W | 14
16 | 非公共区通道-站厅东端 | 正常照明 | 螺口筒灯1*9W | 9W | 18
|  | 应急照明 | 螺口筒灯1*9W | 9W | 7
17 | 非公共区附属用房-站厅东端 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 31
|  | 正常照明 | 吸顶灯1*15W | 15W | 4
|  | 正常照明 | T8-2*36W | 36W | 40
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 6
|  | 应急照明 | T8-2*36W | 36W | 11
18 | 非公共区附属用房-站厅西端 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 4
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 1
19 | 外挂区 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 14
|  | 正常照明 | T8-2*36W | 36W | 6
|  | 正常照明 | 螺口筒灯1*9W | 9W | 7
|  | 应急照明 | T8-2*36W | 36W | 9
|  | 应急照明 | 螺口筒灯1*9W | 9W | 3
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 11
20 | 非公共区附属用房-站台东端 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 7
|  | 正常照明 | T8-2*36W | 36W | 7
|  | 正常照明 | 吸顶灯1*15W | 15W | 1
|  | 应急照明 | T8-2*36W | 36W | 1
21 | 非公共区附属用房-站台西端 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 34
|  | 正常照明 | T8-1*18W | 18W | 1
|  | 正常照明 | T8-2*36W | 36W | 1
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 3
|  | 应急照明 | T8-2*36W | 36W | 2
22 | 导向标识 | 正常照明 | T5*21W | 21W | 198
|  | 正常照明 | T5*28W | 28W | 70
23 | A口地徽 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 2 |  |  | 2个地徽
|  |  | T8-2*36W | 36W | 14
| B口地徽 |  | T8-1*36W | 36W | 2 |  |  | 2个地徽
|  |  | T8-2*36W | 36W | 14
| C口地徽 |  | T8-1*36W | 36W | 2 |  |  | 2个地徽
|  |  | T8-2*36W | 36W | 14
24 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 60
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 60
25 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 65
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 66
26 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 8
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 8
27 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 69
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 70
28 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 69
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 70
29 | 电表箱 |  |  |  | 2 |  |  | 电表箱壁挂安装及接线
合计 |  |  |  |  | 3093

## 十里河.
十里河站
序号 | 车站灯具分布区域 | 控制模式 | 灯具型号 | 灯管功率（W） | 灯具数量（盏） | 施工综合单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 南端站厅 | 正常照明 | T8-2*18W | 18W | 8 |  |  | 含售票亭
|  |  | T5-1*28W | 28W | 130
|  |  | T5-1*28W | 28W | 165
|  |  | 金卤灯1*35W | 35W | 4
|  |  | 金卤灯1*35W | 35W | 3
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 58
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 69
|  |  | 4针插拔2*18W | 18W | 8
|  |  | 4针插拔2*18W | 18W | 5
2 | 北端站厅 | 正常照明 | T8-2*18W | 18W | 6 |  |  | 含售票亭
|  |  | T5-1*28W | 28W | 109
|  |  | T5-1*28W | 28W | 155
|  |  | 金卤灯1*35W | 35W | 2
|  |  | 金卤灯1*35W | 35W | 2
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 22
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 34
|  |  | 4针插拔2*18W | 18W | 3
|  |  | 4针插拔2*18W | 18W | 5
|  |  | T5-1*21W | 21W | 3
|  |  | T5-1*21W | 21W | 4
3 | 南端站台 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 4 |  |  | 含三角间、清扫工具间、卫生间
|  |  | T5-1*14W | 14W | 1
|  |  | T5-2*28W | 28W | 6
|  |  | T5-2*28W | 28W | 9
|  |  | T5-1*28W | 28W | 58
|  |  | T5-1*28W | 28W | 49
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 86
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 70
4 | 北端站台 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 1 |  |  | 含三角间
|  |  | T5-2*28W | 28W | 1
|  |  | T5-2*28W | 28W | 6
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 95
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 133
|  |  | T5-1*28W | 28W | 69
|  |  | T5-1*28W | 28W | 39
5 | E出入口 | 正常照明 | T5-1*28W | 28W | 19
|  |  | T5-1*28W | 28W | 9
|  |  | T5-2*28W | 28W | 11
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 1
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 3
6 | H出入口 | 正常照明 | T5-2*28W | 28W | 20
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 9
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 6
|  |  | T5-1*14W | 14W | 3
|  |  | T5-1*14W | 14W | 3
|  |  | T5-1*21W | 21W | 3
|  |  | T5-1*21W | 21W | 2
|  |  | T5-1*28W | 28W | 27
|  |  | T5-1*28W | 28W | 25
|  | 应急照明 | 4针插拔1*18W | 18W | 1
|  |  | T5-2*28W | 28W | 2
7 | G出入口 | 正常照明 | T5-1*28W | 28W | 31
|  |  | T5-1*28W | 28W | 28
|  |  | T5-1*14W | 14W | 3
|  |  | T5-1*14W | 14W | 7
|  |  | T5-1*21W | 21W | 1
|  |  | T5-1*21W | 21W | 2
|  |  | T5-2*28W | 28W | 24
|  | 应急照明 | T5-1*28W | 28W | 1
8 | 南北站厅换乘通道公共区域 | 正常照明 | T5-1*21W | 21W | 10
|  |  | T5-1*21W | 21W | 3
|  |  | T5-1*28W | 28W | 25
|  |  | T5-1*28W | 28W | 15
|  |  | T5-1*14W | 14W | 6
|  |  | T5-1*14W | 14W | 6
9 | 14号线换10号线双向换乘通道 | 正常照明 | T5-1*28W | 28W | 19
|  |  | T5-1*28W | 28W | 138
|  |  | T5-1*21W | 21W | 6
|  |  | T5-1*21W | 21W | 24
|  |  | T5-1*14W | 14W | 1
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 12
10 | G出入口换乘 | 正常照明 | T5-1*28W | 28W | 30
|  |  | T5-1*28W | 28W | 24
|  |  | T5-1*21W | 21W | 10
|  |  | T5-1*21W | 21W | 6
|  |  | T5-1*14W | 14W | 2
|  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 6
11 | 1号疏散通道 | 应急照明 | T8-1*18W | 18W | 14
12 | 2号疏散通道 | 应急照明 | T8-1*18W | 18W | 8
|  |  | 吸顶灯1*15W | 15W | 1
13 | 3号疏散通道 | 应急照明 | T8-1*18W | 18W | 13
|  |  | 吸顶灯1*15W | 15W | 1
14 | 非公共区通道-站厅南端 | 正常照明 | 螺口筒灯1*18W | 18W | 34
|  | 应急照明 | 螺口筒灯1*18W | 18W | 18
15 | 非公共区通道-站厅北端 | 正常照明 | 螺口筒灯1*18W | 18W | 2
|  | 应急照明 | 螺口筒灯1*18W | 18W | 1
16 | 非公共区附属用房-站厅南端 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 81
|  | 正常照明 | T8-1*18W | 18W | 10
|  | 正常照明 | 吸顶灯1*15W | 15W | 5
|  | 正常照明 | T8-2*36W | 36W | 12
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 40
|  | 应急照明 | T8-2*36W | 36W | 11
|  | 应急照明 | T8-1*18W | 18W | 6
17 | 非公共区附属用房-站厅北端 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 27
|  | 正常照明 | T8-2*36W | 36W | 2
|  | 正常照明 | T8-1*18W | 18W | 5
|  | 应急照明 | T8-2*36W | 36W | 7
|  | 应急照明 | T8-1*18W | 18W | 1
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 17
18 | 非公共区附属用房-站台南端 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 42
|  | 正常照明 | T8-2*36W | 36W | 14
|  | 正常照明 | 壁灯1*18W | 18W | 1
19 | 非公共区附属用房-站台北端 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 13
|  | 正常照明 | T8-2*36W | 36W | 2
20 | 导向标识 | 正常照明 | T5*21W | 21W | 166
|  | 正常照明 | T5*28W | 28W | 86
21 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 35
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 35
22 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 35
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 35
23 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 32
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 32
24 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 32
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 32
25 | 电表箱 |  |  |  | 1 |  |  | 电表箱壁挂安装及接线
合计 |  |  |  |  | 2914

## 南八里庄风亭
南八里庄风亭
序号 | 车站灯具分布区域 | 控制模式 | 灯具型号 | 灯管功率（W） | 灯具数量（盏） | 施工综合单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 地面通往地下一层楼梯间 | 应急照明 | 环形22W | 22W | 8
2 | 地下一层至二层通道走廊 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 4
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 5
3 | 地下一层新风道内 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 3
4 | 地下一层排风道内 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 3
5 | 地下一层风道内 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 4
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 1
6 | 地下二层风道内 | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 11
7 | 地下一层至二层楼梯间 | 应急照明 | 环形22W | 22W | 5
8 | 地下二层至三层楼梯间 | 应急照明 | 环形22W | 22W | 3
9 | 设备层通道 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 7
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 5
10 | 值班休息室 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 1
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 1
11 | 钢瓶间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 1
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 1
12 | 变电所 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 4
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 2
|  | 正常照明 | T8-2*36W | 36W | 2
|  | 应急照明 | T8-2*36W | 36W | 1
13 | 污水泵房 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 2
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 2
14 | 卫生间 | 正常照明 | 筒灯1*18W | 18W | 2
15 | 环控电控室 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 2
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 2
|  | 正常照明 | T8-2*36W | 36W | 1
|  | 应急照明 | T8-2*36W | 36W | 1
16 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 37
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 37
17 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 37
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 37
18 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 26
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 26
19 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 26
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 26
合计 |  |  |  |  | 336

## 北工大西门
北工大西门站
序号 | 车站灯具分布区域 | 控制模式 | 灯具型号 | 灯管功率（W） | 灯具数量（盏） | 施工综合单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 站厅 | 正常照明 | T5-28W | 28W | 187 |  |  | 含CUC（射灯需核实）
|  |  | T5-28W | 28W | 305
|  |  | T5-14W | 14W | 2
|  |  | T5-14W | 14W | 2
|  |  | T8-18W | 18W | 32
|  |  | 筒灯18W | 18W | 82
|  |  | 筒灯18W | 18W | 124
|  |  | 金卤灯1*35W | 35W | 14
|  |  | 金卤灯1*35W | 35W | 10
|  | 应急照明 | T5-28W | 28W | 40
|  |  | 筒灯18W | 18W | 11
2 | 站台 | 正常照明 | T5-28W | 28W | 110 |  |  | 含站台厕所、换乘三角房
|  |  | T5-28W | 28W | 31
|  |  | T5-21W | 21W | 6
|  |  | T5-21W | 21W | 25
|  |  | T5-14W | 14W | 1
|  |  | T5-14W | 14W | 1
|  |  | 筒灯18W | 18W | 80
|  |  | 筒灯18W | 18W | 68
|  |  | T8-36W | 36W | 4
|  | 应急照明 | T5-28W | 28W | 25
|  |  | T5-21W | 21W | 3
4 |  |  | 筒灯18W | 18W | 2
3 | A出入口 | 正常照明 | T5-28W | 28W | 22
|  |  | T5-28W | 28W | 12
|  |  | T5-28W | 28W | 24
|  |  | T5-14W | 14W | 4
|  |  | T5-14W | 14W | 6
|  |  | 筒灯18W | 18W | 17
|  |  | 筒灯18W | 18W | 23
6 |  | 应急照明 | T5-28W | 28W | 4
4 | C出入口 | 正常照明 | T5-28W | 28W | 32
|  |  | T5-28W | 28W | 8
|  |  | T5-28W | 28W | 4
|  |  | T5-21W | 21W | 9
|  |  | T5-21W | 21W | 12
|  |  | 筒灯18W | 18W | 5
|  |  | 筒灯18W | 18W | 3
5 | D出入口 | 正常照明 | T5-28W | 28W | 50
|  |  | T5-28W | 28W | 18
|  |  | T5-28W | 28W | 24
|  |  | T5-21W | 21W | 1
|  |  | T5-21W | 21W | 1
|  |  | 筒灯18W | 18W | 5
|  |  | 筒灯18W | 18W | 3
|  |  | T5-14W | 14W | 4
|  |  | T5-14W | 14W | 3
|  | 应急照明 | T5-28W | 28W | 6
6 | 北侧附属用房 （办公用房） 综控 | 正常照明 | T8-36W | 36W | 209
|  |  | 环形灯 | 22W | 22
|  |  | 筒灯18W | 18W | 84
|  | 应急照明 | 环形灯 | 22W | 13
|  |  | T8-36W | 36W | 53
7 | 南侧附属用房 （办公用房） 非综控 | 正常照明 | T8-36W | 36W | 65
|  |  | 筒灯18W | 18W | 5
|  | 应急照明 | T8-36W | 36W | 6
|  |  | 筒灯18W | 18W | 1
8 | 北侧小站台 | 正常照明 | T8-36W | 36W | 47
|  | 应急照明 | T8-36W | 36W | 18
9 | 南侧小站台 | 正常照明 | T8-36W | 36W | 48
|  | 应急照明 | T8-36W | 36W | 4
10 | 导向标识 | 正常照明 | T5-28W | 28W | 62
|  |  | T5-21W | 21W | 140
11 | A口地徽 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 2 |  |  | 2个地徽
|  |  | T8-2*36W | 36W | 14
| C口地徽 |  | T8-1*36W | 36W | 2 |  |  | 2个地徽
|  |  | T8-2*36W | 36W | 14
| D口地徽 |  | T8-1*36W | 36W | 2 |  |  | 2个地徽
|  |  | T8-2*36W | 36W | 14
16 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 18
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 18
17 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 18
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 18
18 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 26
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 26
19 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 26
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 26
20 | 电表箱 |  |  |  | 1 |  |  | 电表箱壁挂安装及接线
合计 |  |  |  |  | 2466

## 平乐园.
平乐园站
序号 | 车站灯具分布区域 | 控制模式 | 灯具型号 | 灯管功率（W） | 灯具数量（盏） | 施工综合单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 站厅 | 正常照明 | T5-28W | 28W | 210 |  |  | 含CUC
|  |  | T5-28W | 28W | 160
|  |  | T8-1*36W | 36W | 1
|  |  | 筒灯18W | 18W | 108
|  |  | 筒灯18W | 18W | 158
|  |  | 射灯*1(金卤灯1*35) | 35w | 20
|  |  | 射灯*1(金卤灯1*35) | 35w | 23
|  |  | T8-18W | 18W | 24
|  |  | T8-18W | 18W | 4
|  | 应急照明 | T5-28W | 28W | 20
2 | 站台 | 正常照明 | T5-28W | 28W | 78 |  |  | 含站台厕所、换乘通道及三角房
|  |  | T5-28W | 28W | 50
|  |  | T8-36W | 36W | 2
|  |  | 筒灯18W | 18W | 103
|  |  | 筒灯18W | 18W | 137
|  |  | 残卫镜前灯(LED)-10W | 10W | 1
4 |  | 应急照明 | T5-28W | 28W | 22
3 | B出入口 | 正常照明 | T5-28W | 28W | 11
|  |  | T5-28W | 28W | 17
|  |  | T5-2*28W | 28W | 6
|  |  | T5-2*28W | 28W | 20
|  |  | T8-36W | 36W | 4
|  | 应急照明 | T5-2*28w | 28W | 4
4 | C出入口 | 正常照明 | T5-28W | 28W | 43
|  |  | T5-28W | 28W | 25
|  |  | T5-2*28W | 28W | 23
|  |  | 筒灯18W | 18W | 5
|  |  | 筒灯18W | 18W | 19
|  | 应急照明 | T5-28W | 28W | 6
|  |  | T5-2*28W | 28W | 5
|  |  | 筒灯18W | 18W | 6
5 | D出入口 | 正常照明 | T5-28W | 28W | 40
|  |  | T5-28W | 28W | 29
|  |  | T5-2*28W | 28W | 20
|  |  | 筒灯18W | 18W | 7
|  |  | 筒灯18W | 18W | 13
|  | 应急照明 | T5-28W | 28W | 8
|  |  | T5-2*28W | 28W | 4
6 | 北侧附属用房 （办公用房） | 正常照明 | T8-36W | 36W | 82
|  |  | 筒灯18W | 18W | 49
|  | 应急照明 | T8-36W | 36W | 37
7 | 南侧附属用房 （办公用房） | 正常照明 | T8-36W | 36W | 50
|  | 应急照明 | T8-36W | 36W | 21
8 | 夹层 | 正常照明 | T8-36W | 36W | 281 |  |  | 夹层疏散通道内有一个夹层，无钥匙未查，为通风井道无照明
|  |  | 筒灯18W | 18W | 106
|  | 应急照明 | T8-36W | 36W | 29
9 | 北侧小站台 | 正常照明 | T8-36W | 36W | 31
|  | 应急照明 | 环形22W | 22W | 8
10 | 南侧小站台 | 正常照明 | 环形22W | 22W | 11
|  | 正常照明 | T8-36W | 36W | 10
11 | 导向标识 | 正常照明 | T5-21W | 21W | 166
|  |  | T5-28W | 28W | 72
12 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 48 |  |  | 563米
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 50 |  |  | 563米
13 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 48 |  |  | 563米
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 48 |  |  | 563米
14 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 19 |  |  | 448米
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 19 |  |  | 448米
15 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 19 |  |  | 448米
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 19 |  |  | 448米
16 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 15 |  |  | 305米
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 15 |  |  | 305米
17 | B口地徽 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 2 |  |  | 2个地徽
|  |  | T8-2*36W | 36W | 14
| C口地徽 |  | T8-1*36W | 36W | 2 |  |  | 2个地徽
|  |  | T8-2*36W | 36W | 14
| D口地徽 |  | T8-1*36W | 36W | 2 |  |  | 2个地徽
|  |  | T8-2*36W | 36W | 14
18 | 电表箱 |  |  |  | 3 |  |  | 电表箱壁挂安装及接线
合计 |  |  |  |  | 2737

## 张郭庄 (hidden)
张郭庄站
序号 | 车站灯具分布区域 | 控制模式 | 配电箱编号 | 灯具型号 | 灯管功率（W） | 整流器线路功率 | 灯具数量（盏） | 灯管数量（个） | 工作时长 | 备注
1 | 西侧站厅（闸机外） | 正常照明 |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 123 | 123
|  | 正常照明 |  | T8-2*14W | 14W | 14W | 6 | 12 |  | cuc及岗亭
|  | 应急照明 |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 18 | 18
2 | 东侧站厅（闸机里） | 正常照明 |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 151 | 151
|  | 正常照明 |  | 筒灯1*13W | 13W | 13W | 16 | 16 |  | 站厅卫生间
|  | 正常照明 |  | 管灯 |  |  | 2 | 2 |  | 站厅卫生间镜前，型号待核实
4 |  | 应急照明 |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 9 | 9
3 | A出入口 | 正常照明 |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 69 | 69
6 |  | 应急照明 |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 9 | 9 |  | 图纸上显示13盏应急灯
4 | B出入口 | 正常照明 |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 73 | 73
6 |  | 应急照明 |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 11 | 11 |  | 图纸上显示14盏应急灯，另有一处有线无灯具，已计算在内。
6 | 站厅东辅房东楼梯间安全出口 | 正常照明 |  | 墙壁灯1*13W | 13W | 13W | 4 | 4 |  | 均无应急灯红色标识,辅房站厅层通道灯为LED
7 | 站厅东辅房中楼梯间 | 正常照明 |  | 墙壁灯1*13W | 13W | 13W | 2 | 2
8 | 非公共区附属用房通道（站厅东辅房首层） | 正常照明 |  | 吸顶灯1* |  |  | 1 | 1 |  | 型号待核实
|  | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 7 | 7
|  | 正常照明 |  | 墙壁灯1*13W | 13W | 13W | 25 | 25
|  | 应急照明 |  | 墙壁灯1*13W | 13W | 13W | 12 | 12
9 | 南站台西侧 | 正常照明 |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 19 | 19 | `
|  | 正常照明 |  | 金卤灯1*70W | 70W | 70W | 40 | 40
|  | 正常照明 |  | T8-2*14W | 14W | 14W | 1 | 2 |  | 岗亭
|  | 应急照明 |  | 金卤灯1*70W | 70W | 70W | 5 | 5
|  | 应急照明 |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 3 | 3
10 | 南站台东侧 | 正常照明 |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 23 | 23
|  | 正常照明 |  | 金卤灯1*70W | 70W | 70W | 53 | 53
|  | 应急照明 |  | 金卤灯1*70W | 70W | 70W | 7 | 7
|  | 应急照明 |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 5 | 5
9 | 北站台西侧 | 正常照明 |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 19 | 19
|  | 正常照明 |  | 金卤灯1*70W | 70W | 70W | 40 | 40
|  | 正常照明 |  | T8-2*14W | 14W | 14W | 1 | 2 |  | 岗亭
|  | 应急照明 |  | 金卤灯1*70W | 70W | 70W | 5 | 5
|  | 应急照明 |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 3 | 3
10 | 北站台东侧 | 正常照明 |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 23 | 23
|  | 正常照明 |  | 金卤灯1*70W | 70W | 70W | 53 | 53
|  | 应急照明 |  | 金卤灯1*70W | 70W | 70W | 7 | 7
|  | 应急照明 |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 5 | 5
11 | 站厅西附房西南疏散通道 | 正常照明 |  | 墙壁灯1*13W | 13W | 13W | 3 | 3 |  | 均无应急灯红色标识，辅房通道灯为LED
12 | 站厅西附房西北疏散通道 | 正常照明 |  | 墙壁灯1*13W | 13W | 13W | 3 | 3 |  | 均无应急灯红色标识
13 | 导向 | 正常照明 |  | T5-1*21W | 21W | 21W | 126 | 126
|  | 正常照明 |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 30 | 30
14 | 张郭庄站向起点方向左线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 7 | 7 |  | 372米 | 地面高架部分图纸数量与原工区数据差距较大，建议请工区现场核实
15 | 张郭庄站向起点方向右线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 7 | 7 |  | 372米
16 | 张郭庄站向园博园站方向左线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 12 | 12 |  | 672米
17 | 张郭庄站向园博园站方向右线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 12 | 12 |  | 672米
合计 | [6 empty] | 1050 | 1058

## 园博园 (hidden)
园博园站
序号 | 车站灯具分布区域 | 控制模式 | 配电箱编号 | 灯具型号 | 灯管功率（W） | 整流器线路功率 | 灯具数量（盏） | 灯管数量（个） | 工作时长 | 备注
1 | 站厅1层 | 正常照明 |  | 双管T5-28W | 28W | 28W | 91 | 182
|  |  |  | 单管T5-21W | 21W | 21W | 155 | 155 |  | 共计4个九宫格，其中少一个小格。每个九宫格有9个小格，其中一小格为应急。每小格5个21W，5个14W,
|  |  |  | 单管T5-14W | 14W | 14W | 155 | 155 |  | 共计4个九宫格，其中少一个小格。每个九宫格有9个小格，其中一小格为应急。每小格5个21W，5个14W,
|  |  |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 24 | 24 |  | 未见到其中有应急灯
|  |  |  | 螺口筒灯1*13w | 13W | 13W | 27 | 27 |  | 站厅1层卫生间
|  |  |  | T8-2*14W | 14W | 14W | 8 | 16 |  | CUC
|  | 应急照明 |  | 双管T5-28W | 28W | 28W | 24 | 48
|  |  |  | 单管T5-21W | 21W | 21W | 20 | 20 |  | 共计4个九宫格，其中少一个小格。每个九宫格有9个小格，其中一小格为应急。每小格5个21W，5个14W,
|  |  |  | 单管T5-14W | 14W | 14W | 20 | 20 |  | 共计4个九宫格，其中少一个小格。每个九宫格有9个小格，其中一小格为应急。每小格5个21W，5个14W,
2 | 站厅2层 | 正常照明 |  | 双管T5-28W | 28W | 28W | 152 | 304
|  |  |  | 单管T5-21W | 21W | 21W | 576 | 576 |  | 共计8个九宫格。每个九宫格有9个小格，其中一小格为应急。每小格9个21W，9个14W,
|  |  |  | 单管T5-14W | 14W | 14W | 576 | 576 |  | 共计8个九宫格。每个九宫格有9个小格，其中一小格为应急。每小格9个21W，9个14W,
|  |  |  | 筒灯2*18W | 18W | 18W | 44 | 88 |  | 未见到其中有应急灯
|  |  |  | 螺口筒灯1*13w | 13W | 13W | 22 | 22 |  | 站厅2层卫生间,其中有4个是LED灯
|  |  |  | T8-2*14W | 14W | 14W | 6 | 12 |  | CUC
|  | 应急照明 |  | 双管T5-28W | 28W | 28W | 41 | 82
|  |  |  | 单管T5-21W | 21W | 21W | 72 | 72 |  | 共计8个九宫格。每个九宫格有9个小格，其中一小格为应急。每小格9个21W，9个14W,
|  |  |  | 单管T5-14W | 14W | 14W | 72 | 72 |  | 共计8个九宫格。每个九宫格有9个小格，其中一小格为应急。每小格9个21W，9个14W,
3 | B1出入口及跨京周路天桥 | 正常照明 |  | 单管T5-28W | 28W | 28W | 56 | 56
6 |  | 应急照明 |  | 单管T5-28W | 28W | 28W | 14 | 14
4 | 南侧C出入口及天桥 | 正常照明 |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 42 | 42
|  |  |  | 单管T5-28W | 28W | 28W | 48 | 48
|  |  |  | T8-2*14W | 14W | 14W | 4 | 8 |  | CUC
6 |  | 应急照明 |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 3 | 3
|  |  |  | 单管T5-28W | 28W | 28W | 6 | 6
5 | 站台站厅间连廊 | 正常照明 |  | 单管T5-28W | 28W | 28W | 72 | 72
|  | 应急照明 |  | 单管T5-28W | 28W | 28W | 9 | 9
6 | 西楼梯间 | 正常照明 |  | 壁灯 螺口1*18W | 18W | 18W | 6 | 6 |  | 其中有2个是LED灯
7 | 中楼梯间 | 正常照明 |  | 壁灯 螺口1*18W | 18W | 18W | 6 | 6
|  | 正常照明 |  | 螺口筒灯1*13w | 13W | 13W | 1 | 1
|  | 应急照明 |  | 螺口筒灯1*13w | 13W | 13W | 1 | 1
8 | 站厅一层非公共区通道 | 正常照明 |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 23 | 23
|  | 应急照明 |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 4 | 4
9 | 站厅一层非公共区通道卫生间 | 正常照明 |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 4 | 4
10 | 站厅二层非公共区通道 | 正常照明 |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 31 | 31
|  | 正常照明 |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 3 | 3 |  | 站厅二层非公共区通道卫生间
|  | 应急照明 |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 8 | 8
11 | 站厅三层非公共区通道 | 正常照明 |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 24 | 24
|  | 正常照明 |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 3 | 3 |  | 站厅三层非公共区通道卫生间
|  | 应急照明 |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 5 | 5
12 | 通地下通道楼梯间 | 正常照明 |  | 壁灯 螺口1*18W | 18W | 18W | 2 | 2
13 | 地下通道 | 正常照明 |  | 螺口筒灯1*13w | 13W | 13W | 2 | 2
14 | 北站台 | 正常照明 |  | T8-2*14W | 14W | 14W | 1 | 2 |  | CUC,站台高空灯已经是LED
15 | 南站台 | 正常照明 |  | T8-2*14W | 14W | 14W | 1 | 2 |  | CUC,站台高空灯已经是LED
16 | 导向 | 正常照明 |  | T5-1*21W | 21W | 21W | 170 | 170
|  | 正常照明 |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 58 | 58
17 | 园博园站向张郭庄站方向左线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 12 | 12 |  | 672米 | 地面高架部分图纸数量与原工区数据差距较大，建议请工区现场核实
18 | 园博园站向张郭庄站方向右线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 12 | 12 |  | 672米
19 | 园博园站向园大区间变电所方向左线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 20 | 20 |  | 804米
20 | 园博园站向园大区间变电所方向右线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 20 | 20 |  | 804米
21 | 园大区间变电所向园博园站方向左线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 20 | 20 |  | 804米 | 由园大区间变电所供电
22 | 园大区间变电所向园博园站方向右线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 20 | 20 |  | 804米
| 合计 | [5 empty] | 2796 | 3168

## 大瓦窑 (hidden)
大瓦窑站
序号 | 车站灯具分布区域 | 控制模式 | 配电箱编号 | 灯具型号 | 灯管功率（W） | 整流器线路功率 | 灯具数量（盏） | 灯管数量（个） | 工作时长 | 备注
1 | 南端站厅 | 正常照明 |  | T5-2*21W | 21W | 21W | 196 | 392 | 24
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 34 | 68 | 24
|  |  |  | T5-2*21W | 21W | 21W | 189 | 378 | 19
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 46 | 92 | 19
|  | 应急照明 |  | T5-2*21W | 21W | 21W | 65 | 130 | 24
2 | 站台 | 正常照明 |  | T5-2*21W | 21W | 21W | 109 | 218 | 24 | 安全门两侧
|  |  |  | T5-2*14W | 14W | 14W | 48 | 96 | 24
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 28 | 56 | 24
|  |  |  | T5-1*21W | 21W | 21W | 4 | 4 | 24 | 卫生间
|  |  |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 7 | 7 | 24 | 卫生间
|  |  |  | T5-2*21W | 21W | 21W | 126 | 252 | 19
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 14 | 28 | 19
4 |  | 应急照明 |  | T5-2*21W | 21W | 21W | 37 | 74 | 24
3 | A出入口 | 正常照明 |  | T5-1*21W | 21W | 21W | 42 | 42 | 19
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 13 | 26 | 19
|  |  |  | T5-1*14W | 14W | 14W | 4 | 4 | 19
|  |  |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 3 | 3 | 19
6 |  | 应急照明 |  | T5-1*21W | 21W | 21W | 9 | 9 | 24
|  |  |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 2 | 2 | 24
4 | B出入口 | 正常照明 |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 8 | 16 | 19
|  |  |  | T5-1*21W | 21W | 21W | 44 | 44 | 19
|  |  |  | T5-1*14W | 14W | 14W | 7 | 7 | 19
|  |  |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 3 | 3 | 19
6 |  | 应急照明 |  | T5-1*21W | 21W | 21W | 4 | 4 | 24
|  |  |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 2 | 2 | 24
5 | D出入口 | 正常照明 |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 12 | 24 | 19
|  |  |  | T5-1*14W | 14W | 14W | 10 | 10 | 19
|  |  |  | T5-1*21W | 21W | 21W | 66 | 66 | 19
|  |  |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 3 | 3 | 19
|  | 应急照明 |  | T5-1*21W | 21W | 21W | 6 | 6 | 24
|  |  |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 2 | 2 | 24
6 | 非公共区通道 | 正常照明 |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 75 | 75 | 24
7 | 出入口 | 地徽 |  | T8-36W*25根 | 36W | 36W | 11 | 275 | 12 | 夜间
|  | 门楣 |  | 4*28W | 28W | 28W | 3 | 12 | 12 | 夜间
| 站台/站厅 | 乘车标识 | 2400*300 | 4*28W | 28W | 28W | 9 | 36 | 19
|  | 乘车/出入口 | 1500*300 | 4*21W | 21W | 21W | 45 | 180 | 19
|  | 售票问询 | 1500*300 | 2*28W | 28W | 28W | 4 | 8 | 19
|  | 警务室 | 1500*300 | 2*21W | 21W | 21W | 1 | 2 | 19
|  | 卫生间标识 | 1500*300 | 2*28W | 28W | 28W | 2 | 4 | 19
8 | 导向 | 正常照明 |  | T5-1*21W | 21W | 21W | 202 | 202
|  | 正常照明 |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 46 | 46
9 | 园大区间变电所向大瓦窑站方向左线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 34 | 34 | 5 |  | 由园大区间变电所供电
10 | 园大区间变电所向大瓦窑站方向右线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 34 | 34 | 5
11 | 大瓦窑站向园大区间变电所方向左线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 52 | 52 | 5
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 52 | 52 | 24
12 | 大瓦窑站向园大区间变电所方向右线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 52 | 52 | 5
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 52 | 52 | 24
13 | 大瓦窑站向停车场方向左线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 40 | 40 | 5
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 40 | 40 | 24
14 | 大瓦窑站向停车场方向右线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 40 | 40 | 5
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 40 | 40 | 24
15 | 大瓦窑站向郭庄子方向左线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 31 | 31 | 5
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 31 | 31 | 24
16 | 大瓦窑站向郭庄子方向右线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 31 | 31 | 5
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 31 | 31 | 24
|  | 合计 |  |  |  |  | 2101 | 3468

## 郭庄子 (hidden)
郭庄子站
序号 | 车站灯具分布区域 | 控制模式 | 配电箱编号 | 灯具型号 | 灯管功率（W） | 整流器线路功率 | 灯具数量（盏） | 灯管数量（个） | 工作时长 | 备注
1 | 站厅西 | 正常照明 |  | T5-2*28W | 28 | 28 | 118 | 236
|  | 正常照明 |  | T5-2*21W | 21 | 21 | 53 | 106
|  | 正常照明 |  | T8-2*14W | 14 | 14 | 8 | 16 |  | CUC内
|  | 正常照明 |  | 筒灯-1*18 | 18 | 18 | 4 | 4 |  | 站厅西员工通道
|  | 正常照明 |  | T8-1*36 | 36 | 36 | 22 | 22 |  | 站厅西通风机房及风道
|  | 应急照明 |  | T5-2*28W | 28 | 28 | 11 | 22
|  | 应急照明 |  | T5-2*21W | 21 | 21 | 14 | 28
|  | 应急照明 |  | 筒灯-1*18 | 18 | 18 | 2 | 2 |  | 站厅西员工通道
|  | 应急照明 |  | T8-1*36 | 36 | 36 | 15 | 15 |  | 站厅西通风机房及风道
2 | 站厅东 | 正常照明 |  | T5-2*28W | 28 | 28 | 117 | 234
|  | 正常照明 |  | T5-2*21W | 21 | 21 | 52 | 104
|  | 正常照明 |  | T8-2*14W | 14 | 14 | 8 | 16 |  | CUC内
|  | 正常照明 |  | 筒灯-1*18 | 18 | 18 | 50 | 50 |  | 综控通道
|  | 应急照明 |  | T5-2*28W | 28 | 28 | 13 | 26
|  | 应急照明 |  | T5-2*21W | 21 | 21 | 11 | 22
4 |  | 应急照明 |  | 筒灯-1*18 | 18 | 18 | 12 | 12 |  | 综控通道
3 | 站台西 | 正常照明 |  | T5-2*28W | 28 | 28 | 75 | 150
|  | 正常照明 |  | T5-2*21W | 21 | 21 | 30 | 60
|  | 正常照明 |  | 筒灯-1*18 | 18 | 18 | 5 | 5
|  | 正常照明 |  | T8-1*36 | 36 | 36 | 1 | 1 |  | 小站台
|  | 应急照明 |  | T5-2*28W | 28 | 28 | 13 | 26
|  | 应急照明 |  | T5-2*21W | 21 | 21 | 5 | 10
|  | 应急照明 |  | 筒灯-1*18 | 18 | 18 | 3 | 3
|  | 应急照明 |  | T8-1*36 | 36 | 36 | 2 | 2 |  | 小站台
4 | 站台东 | 正常照明 |  | T5-2*28W | 28 | 28 | 71 | 142
|  | 正常照明 |  | T5-2*21W | 21 | 21 | 31 | 62
|  | 正常照明 |  | T5-1*21W | 14 | 14 | 2 | 2
|  | 正常照明 |  | 筒灯-1*18 | 18 | 18 | 3 | 3
|  | 正常照明 |  | 筒灯-1*13 | 13 | 13 | 36 | 36
|  | 正常照明 |  | T8-1*36 | 36 | 36 | 10 | 10 |  | 小站台、清扫间、保洁室
|  | 应急照明 |  | T5-2*28W | 28 | 28 | 14 | 28
|  | 应急照明 |  | T5-2*21W | 21 | 21 | 6 | 12
|  | 应急照明 |  | 筒灯-1*18 | 18 | 18 | 1 | 1
|  | 应急照明 |  | 筒灯-1*13 | 13 | 13 | 2 | 2
|  | 应急照明 |  | T8-1*36 | 36 | 36 | 4 | 4 |  | 小站台
5 | A出入口 | 正常照明 |  | T5-2*28W | 28 | 28 | 33 | 66
|  | 正常照明 |  | T5-2*21W | 21 | 21 | 5 | 10
|  | 正常照明 |  | T5-1*28W | 28 | 28 | 41 | 41
|  | 正常照明 |  | T5-1*21W | 21 | 21 | 35 | 35
|  | 应急照明 |  | T5-2*28W | 28 | 28 | 4 | 8
|  | 应急照明 |  | T5-2*21W | 21 | 21 | 1 | 2
|  | 应急照明 |  | T5-1*28W | 28 | 28 | 7 | 7
|  | 应急照明 |  | T5-1*21W | 21 | 21 | 1 | 1
6 | B出入口 | 正常照明 |  | T5-2*28W | 28 | 28 | 11 | 22
|  | 正常照明 |  | T5-1*28W | 28 | 28 | 43 | 43
|  | 正常照明 |  | T5-1*21W | 21 | 21 | 31 | 31
|  | 应急照明 |  | T5-2*28W | 28 | 28 | 2 | 4
|  | 应急照明 |  | T5-1*28W | 28 | 28 | 8 | 8
6 |  | 应急照明 |  | T5-1*21W | 21 | 21 | 1 | 1
7 | C出入口 | 正常照明 |  | T5-2*28W | 28 | 28 | 11 | 22
|  | 正常照明 |  | T5-1*28W | 28 | 28 | 36 | 36
|  | 正常照明 |  | T5-1*21W | 21 | 21 | 15 | 15
|  | 应急照明 |  | T5-2*28W | 28 | 28 | 2 | 4
|  | 应急照明 |  | T5-1*28W | 28 | 28 | 6 | 6
8 | D出入口 | 正常照明 |  | T5-2*28W | 28 | 28 | 11 | 22
|  | 正常照明 |  | T5-1*28W | 28 | 28 | 52 | 52
|  | 正常照明 |  | T5-1*21W | 21 | 21 | 18 | 18
|  | 应急照明 |  | T5-2*28W | 28 | 28 | 2 | 4
|  | 应急照明 |  | T5-1*28W | 28 | 28 | 10 | 10
9 | 导向 | 正常照明 |  | T5-1*21W | 21W | 21W | 202 | 202
|  | 正常照明 |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 108 | 108
10 | 郭庄子站向大瓦窑站方向左线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 31 | 31 |  | 620米
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 31 | 31 |  | 620米
11 | 郭庄子站向大瓦窑站方向右线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 31 | 31 |  | 620米
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 31 | 31 |  | 620米
12 | 郭庄子站向郭大区间变电所方向左线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 22 | 22 |  | 450米
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 22 | 22 |  | 450米
13 | 郭庄子站向郭大区间变电所方向右线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 22 | 22 |  | 450米
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 22 | 22 |  | 450米
14 | 郭大区间变电所向郭庄子站方向左线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 22 | 22 |  | 450米
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 22 | 22 |  | 450米
15 | 郭大区间变电所向郭庄子站方向右线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 22 | 22 |  | 450米
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 22 | 22 |  | 450米
| 合计 | [5 empty] | 1820 | 2552

## 大井站 (hidden)
大井站
序号 | 车站灯具分布区域 | 控制模式 | 配电箱编号 | 灯具型号 | 灯管功率（W） | 整流器线路功率 | 灯具数量（盏） | 灯管数量（个） | 工作时长 | 备注
1 | 北端站厅 | 正常照明 |  | T5-2*21W | 21W | 21W | 27 | 54
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 93 | 186
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 6 | 6
|  |  |  | T5-1*14W | 14W | 14W | 190 | 190
|  |  |  | T8-2*18W | 18W | 18W | 8 | 16
|  | 应急照明 |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 18 | 36
2 | 南端站厅 | 正常照明 |  | T5-2*21W | 21W | 21W | 27 | 54
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 96 | 192
|  |  |  | T5-1*14W | 14W | 14W | 198 | 198
|  |  |  | T8-2*18W | 18W | 18W | 8 | 16
|  | 应急照明 |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 18 | 36
3 | 北端站台 | 正常照明 |  | T5-2*21W | 21W | 21W | 16 | 32
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 12 | 24
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 53 | 53
|  |  |  | T5-1*14W | 14W | 14W | 170 | 170
|  |  |  | 筒灯1*18W四针 | 18W | 18W | 36 | 36 |  | 男女厕各12、无障碍4
4 |  | 应急照明 |  | T5-2*21W | 21W | 21W | 2 | 4
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 1 | 2
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 7 | 7
4 | 南端站台 | 正常照明 |  | T5-2*21W | 21W | 21W | 23 | 46
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 62 | 62
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 5 | 10
|  |  |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 1 | 1
|  |  |  | T5-1*14W | 14W | 14W | 114 | 114
|  |  |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 11 | 11
4 |  | 应急照明 |  | T5-2*21W | 21W | 21W | 3 | 6
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 10 | 10
5 | A出入口 | 正常照明 |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 20 | 20
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 8 | 16
|  |  |  | T5-1*21W | 21W | 21W | 37 | 37
|  |  |  | T8-2*21W | 21W | 21W | 5 | 10
|  |  |  | 筒灯螺口2*13W | 13W | 13W | 2 | 4
6 |  | 应急照明 |  | T5-1*21W | 21W | 21W | 8 | 8
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 1 | 2
|  |  |  | T8-2*21W | 21W | 21W | 1 | 2
6 | B出入口 | 正常照明 |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 22 | 22
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 20 | 40
|  |  |  | T8-2*21W | 21W | 21W | 2 | 4
|  |  |  | T5-1*21W | 21W | 21W | 18 | 18
|  |  |  | T5-2*14W | 14W | 14W | 1 | 1
|  | 应急照明 |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 2 | 2
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 2 | 4
|  |  |  | T5-1*21W | 21W | 21W | 5 | 5
7 | 非公共区通道-西端 | 正常照明 |  | 四针筒灯1*18W | 18W | 18W | 83 | 83 |  | 其中包括男女厕各2个
|  |  |  | 螺口筒灯1*18W | 18W | 18W | 27 | 27
|  |  |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 3 | 3
8 | 非公共区通道-东端 | 正常照明 |  | 四针筒灯1*18W | 18W | 18W | 23 | 23
|  |  |  | 螺口筒灯1*18W | 18W | 18W | 8 | 8
9 | 导向标识 | 正常照明 |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 54 | 54
|  |  |  | T5-1*21W | 21W | 21W | 180 | 180
10 | 大井站向郭大区间变电所方向左线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 30 | 30 |  | 580米
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 30 | 30 |  | 580米
11 | 大井站向郭大区间变电所方向右线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 30 | 30 |  | 580米
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 30 | 30 |  | 580米
12 | 大井站向七里庄站方向左线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 40 | 40 |  | 800米
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 40 | 40 |  | 800米
13 | 大井站向七里庄站方向右线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 40 | 40 |  | 800米
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 40 | 40 |  | 800米
|  | 合计 |  |  |  |  | 2027 | 2425

## 七里庄 (hidden)
七里庄站
序号 | 车站灯具分布区域 | 控制模式 | 配电箱编号 | 灯具型号 | 灯管功率（W） | 整流器线路功率 | 灯具数量（盏） | 灯管数量（个） | 工作时长 | 备注
1 | 西端站厅 | 正常照明 |  | T5-2*21W | 21W | 21W | 6 | 12
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 107 | 214
|  |  |  | T5-2*14W | 14W | 14W | 7 | 14
|  |  |  | T8-2*18W | 18W | 18W | 8 | 16
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 29 | 29 |  | 现场无法目测灯具型号及数量，表中型号及数量通过查看图纸得出
|  |  |  | T5-1*21W | 21W | 21W | 2 | 2 |  | 现场无法目测灯具型号及数量，表中型号及数量通过查看图纸得出
|  |  |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 65 | 65 |  | 已改LED24只
|  | 应急照明 |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 7 | 14
2 | 北端站厅 | 正常照明 |  | T5-2*21W | 21W | 21W | 17 | 34
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 98 | 196
|  |  |  | T5-2*14W | 14W | 14W | 3 | 6
|  |  |  | T8-2*18W | 18W | 18W | 8 | 16
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 28 | 28 |  | 现场无法目测灯具型号及数量，表中型号及数量通过查看图纸得出
|  |  |  | T5-1*21W | 21W | 21W | 2 | 2 |  | 现场无法目测灯具型号及数量，表中型号及数量通过查看图纸得出
|  |  |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 61 | 61 |  | 已改LED15只
|  | 应急照明 |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 8 | 16
3 | 上行站台 （开往西局方向） | 正常照明 |  | T5-2*21W | 21W | 21W | 68 | 136
|  |  |  | T5-2*14W | 14W | 14W | 47 | 94
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 457 | 914
|  |  |  | T8-2*18W | 18W | 18W | 8 | 16
4 |  | 应急照明 |  | T5-2*21W | 21W | 21W | 3 | 6
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 48 | 96
4 | 下行站台 （开往郭公庄方向） | 正常照明 |  | T5-2*21W | 21W | 21W | 19 | 38
|  |  |  | T5-2*14W | 14W | 14W | 36 | 72
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 202 | 404
|  |  |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 21 | 21
4 |  | 应急照明 |  | T5-2*21W | 21W | 21W | 5 | 10
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 17 | 34
5 | E出入口 | 正常照明 |  | T5-2*21W | 21W | 21W | 5 | 10
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 54 | 108
|  |  |  | T5-2*14W | 14W | 14W | 2 | 4
|  |  |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 31 | 31
6 |  | 应急照明 |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 6 | 12
6 | G出入口 | 正常照明 |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 58 | 116
|  |  |  | T5-2*21W | 21W | 21W | 8 | 16
|  |  |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 1 | 1
6 |  | 应急照明 |  | T5-1*21W | 21W | 21W | 8 | 8
7 | H出入口 | 正常照明 |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 60 | 120
|  |  |  | T5-2*21W | 21W | 21W | 4 | 8
|  |  |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 22 | 22
|  | 应急照明 |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 7 | 14
|  |  |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 2 | 2
8 | 非公共区通道-西端 | 正常照明 |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 47 | 47 |  | 厕所5只
|  | 应急照明 |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 9 | 9
9 | 非公共区通道-西端疏散通道 | 正常照明 |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 15 | 15
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 28 | 28
|  |  |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 3 | 3
10 | 非公共区通道-东端疏散通道 | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 8 | 8
11 | 非公共区小站台-下行尾端 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 15 | 15
12 | 非公共区小站台-上行头端 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 7 | 7
13 | 导向标识 | 正常照明 |  | T5-21W | 21W | 21W | 228 | 228
|  |  |  | T5-28W | 28W | 28W | 84 | 84
14 | 七里庄站向大井站方向左线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 40 | 40 |  | 800米
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 40 | 40 |  | 800米
15 | 七里庄站向大井站方向右线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 40 | 40 |  | 800米
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 40 | 40 |  | 800米
16 | 七里庄站向西局站方向左线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 22 | 22 |  | 430米
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 22 | 22 |  | 430米
17 | 七里庄站向西局站方向右线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 22 | 22 |  | 430米
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 22 | 22 |  | 430米
|  | 合计 |  |  |  |  | 2347 | 3730

## 西局站 (hidden)
西局站
序号 | 车站灯具分布区域 | 控制模式 | 配电箱编号 | 灯具型号 | 灯管功率（W） | 整流器线路功率 | 灯具数量（盏） | 灯管数量（个） | 工作时长 | 备注
1 | 北端站厅 | 正常照明 |  | T5-2*21W | 21W | 21W | 10 | 20
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 158 | 316
|  |  |  | T8-2*18W | 18W | 18W | 8 | 16
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 26 | 26 |  | 现场无法目测灯具型号及数量，表中型号及数量通过查看图纸得出
|  |  |  | 两针筒灯1*18 | 18W | 18W | 207 | 207
|  | 应急照明 |  | T5-2*21W | 21W | 21W | 5 | 10
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 13 | 26
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 10 | 10 |  | 现场无法目测灯具型号及数量，表中型号及数量通过查看图纸得出
2 | 南端站厅 | 正常照明 |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 174 | 348
|  |  |  | T8-2*18W | 18W | 18W | 8 | 16
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 60 | 60 |  | 现场无法目测灯具型号及数量，表中型号及数量通过查看图纸得出
|  |  |  | 两针筒灯1*18W | 18W | 18W | 153 | 153
|  | 应急照明 |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 16 | 32
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 26 | 26 |  | 现场无法目测灯具型号及数量，表中型号及数量通过查看图纸得出
3 | 北端站台 | 正常照明 |  | T5-2*21W | 21W | 21W | 104 | 208
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 31 | 62
|  |  |  | 两针筒灯1*18W | 18W | 18W | 117 | 117
|  |  |  | T5-1*36W | 36W | 36W | 12 | 12
4 |  | 应急照明 |  | T5-2*21W | 21W | 21W | 10 | 20
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 5 | 10
4 | 南端站台 | 正常照明 |  | T5-2*21W | 21W | 21W | 103 | 206
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 28 | 56
|  |  |  | T5-1*21W | 21W | 21W | 4 | 4
|  |  |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 14 | 14
|  |  |  | 两针筒灯1*18W | 18W | 18W | 145 | 145
4 |  | 应急照明 |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 5 | 10
|  |  |  | T5-2*21W | 21W | 21W | 10 | 20
5 | F出入口 | 正常照明 |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 118 | 236
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 7 | 7
|  |  |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 7 | 7
6 |  | 应急照明 |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 11 | 22
6 | 非公共区通道-东端 | 正常照明 |  | 四针筒灯1*18W | 18W | 18W | 147 | 147
|  |  |  | 螺口筒灯1*18W | 18W | 18W | 27 | 27
7 | 非公共区通道-西端 | 正常照明 |  | 四针筒灯1*18W | 18W | 18W | 9 | 9
8 | 非公共区附属用房-站厅东端分机房及风道 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 105 | 105
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 16 | 16
9 | 非公共区附属用房-站厅西端分机房及风道 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 46 | 46
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 12 | 12
10 | 非公共区通道-通银泰 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 7 | 7
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 4 | 4
|  |  |  | 螺口筒灯1*18W | 18W | 18W | 2 | 2
7 | 导向标识 | 正常照明 |  | T5-21W | 21W | 21W | 228 | 228
|  |  |  | T5-28W | 28W | 28W | 84 | 84
12 | 西局站向七里庄站方向左线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 22 | 22 |  | 430米
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 22 | 22 |  | 430米
13 | 西局站向七里庄站方向右线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 22 | 22 |  | 430米
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 22 | 22 |  | 430米
14 | 西局站向东管头站方向左线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 38 | 38 |  | 850米
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 38 | 38 |  | 850米
15 | 西局站向东管头站方向右线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 38 | 38 |  | 850米
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 38 | 38 |  | 850米
16 | 西局站向联络线方向左线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 20 | 20 |  | 500米
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 20 | 20 |  | 500米
17 | 西局站向联络线方向右线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 20 | 20 |  | 500米
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 20 | 20 |  | 500米
合计 | [6 empty] | 2612 | 3429

## 景风门站 (hidden)
景风门站
序号 | 车站灯具分布区域 | 控制模式 | 配电箱编号 | 灯具型号 | 灯管功率（W） | 整流器线路功率 | 灯具数量（盏） | 灯管数量（个） | 工作时长 | 备注
1 | 北端站厅 | 正常照明 |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 294 | 294
|  |  |  | T5-1*21W | 21W | 21W | 30 | 30
|  |  |  | T5-1*14W | 14W | 14W | 32 | 32
|  | 应急照明 |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 17 | 17
2 | 南端站厅 | 正常照明 |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 389 | 389
|  |  |  | T5-1*21W | 21W | 21W | 29 | 29
|  |  |  | T5-1*14W | 14W | 14W | 32 | 32
|  |  |  | 筒灯2*18W | 18W | 18W | 6 | 12 |  | 12个已改LED灯
|  |  |  | T8-2*18W | 18W | 18W | 16 | 32
|  | 应急照明 |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 14 | 14
3 | 北端站台 | 正常照明 |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 131 | 131
|  |  |  | T5-1*14W | 14W | 14W | 24 | 24
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 25 | 50
|  |  |  | T5-1*21W | 21W | 21W | 26 | 26
|  |  |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 60 | 60
|  | 应急照明 |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 26 | 26
4 | 南端站台 | 正常照明 |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 126 | 126
|  |  |  | T5-1*14W | 14W | 14W | 12 | 12
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 10 | 20
|  |  |  | T5-1*21W | 21W | 21W | 19 | 19
|  |  |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 60 | 60
|  | 应急照明 |  | T5-1*21W | 21W | 21W | 3 | 3
4 |  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 9 | 9
5 | B出入口 | 正常照明 |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 30 | 60
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 8 | 8
6 |  | 应急照明 |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 6 | 12
6 | A口侧换乘通道 | 正常照明 |  | T5-2*14W | 14W | 14W | 5 | 10
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 20 | 40
|  |  |  | T5-2*21W | 21W | 21W | 5 | 10
|  |  |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 10 | 10
7 | 非公共区通道-西端 | 正常照明 |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 29 | 29
8 | 非公共区通道-设备层 | 正常照明 |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 124 | 123
9 | 非公共区通道-外挂层 | 正常照明 |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 12 | 12
10 | 非公共区通道-西端疏散通道 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 20 | 20
|  |  |  | T5-1*18W | 18W | 18W | 6 | 6
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 1 | 1
11 | 非公共区通道-东端 | 正常照明 |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 8 | 8 |  | 东端应急通道没有钥匙，未计入
|  | 应急照明 |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 1 | 1
12 | 导向标识 | 正常照明 |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 72 | 72
|  |  |  | T5-1*21W | 21W | 21W | 198 | 198
13 | 景风门站向西铁营站方向左线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 19 | 19 |  | 352米
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 19 | 19 |  | 352米
14 | 景风门站向西铁营站方向右线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 19 | 19 |  | 352米
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 19 | 19 |  | 352米
15 | 景风门站向北京南站方向左线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 40 | 40 |  | 484米
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 38 | 38 |  | 484米
16 | 景风门站向北京南站方向右线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 38 | 38 |  | 484米
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 38 | 38 |  | 484米
[7 empty] | 2175 | 2297
合计

## 北京南站 (hidden)
北京南站
序号 | 车站灯具分布区域 | 控制模式 | 配电箱编号 | 灯具型号 | 灯管功率（W） | 整流器线路功率 | 灯具数量（盏） | 灯管数量（个） | 工作时长 | 备注
1 | 东端站台 | 正常照明 |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 76 | 76
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 229 | 229
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 22 | 44
|  |  |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 3 | 3
|  |  |  | T5-1*14W | 14W | 14W | 13 | 13
|  |  |  | T5-2*14W | 14W | 14W | 13 | 26
|  |  |  | 金卤灯1*35W | 35W | 35W | 4 | 4
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 38 | 38 |  | 站台东端装饰板内灯具数量
4 |  | 应急照明 |  | T5-1*14W | 14W | 14W | 2 | 2
|  |  |  | T5-2*14W | 14W | 14W | 2 | 4
|  |  |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 2 | 2
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 28 | 28
2 | 西端站台 | 正常照明 |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 100 | 100
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 22 | 44
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 237 | 237
|  |  |  | T5-1*14W | 14W | 14W | 27 | 27
|  |  |  | T5-2*14W | 14W | 14W | 27 | 54
|  |  |  | 金卤灯1*35W | 35W | 35W | 4 | 4
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 72 | 72 |  | 站台西端装饰板内灯具数量
4 |  | 应急照明 |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 2 | Z
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 27 | 27
|  |  |  | T5-1*14W | 14W | 14W | 3 | 3
|  |  |  | T5-2*14W | 14W | 14W | 3 | 6
3 | 非公共区通道-东端 | 正常照明 |  | 筒灯1*13W | 13W | 13W | 97 | 97
4 | 非公共区通道-西端 | 正常照明 |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 42 | 42
|  | 应急照明 |  | 筒灯1*13W | 13W | 13W | 70 | 70
5 | 非公共区附属用房-站厅东端 | 正常照明 |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 21 | 42
|  |  |  | T8-1*18W | 18W | 18W | 16 | 16
|  |  |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 154 | 154
|  |  |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 3 | 3
6 | 非公共区附属用房-站厅东端 | 应急照明 |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 11 | 22
|  |  |  | T8-1*18W | 18W | 18W | 1 | 1
|  |  |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 51 | 51
7 | 非公共区附属用房-站厅西端 | 正常照明 |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 24 | 48
|  |  |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 129 | 129
|  |  |  | T8-1*18W | 18W | 18W | 14 | 14
8 | 非公共区附属用房-站厅西端 | 应急照明 |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 25 | 50
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 6 | 6
|  |  |  | T8-1*18W | 18W | 18W | 12 | 12
|  |  |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 45 | 45
9 | 导向 | 正常照明 |  | T5-1*21W | 21W | 21W | 76 | 76
|  | 正常照明 |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 52 | 52
10 | 北京南站向方向右安门外站方向左线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 33 | 33 |  | 507米
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 33 | 33 |  | 507米
11 | 北京南站向方向右安门外站方向右线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 33 | 33 |  | 507米
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 33 | 33 |  | 507米
12 | 北京南站向陶然桥站方向左线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 37 | 37 |  | 719米
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 38 | 38 |  | 719米
13 | 北京南站向陶然桥站方向右线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 39 | 39 |  | 719米
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 38 | 38 |  | 719米
|  | 合计 |  |  |  |  | 2089 | 2257

## 永定门外 (hidden)
永定门外站
序号 | 车站灯具分布区域 | 控制模式 | 配电箱编号 | 灯具型号 | 灯管功率（W） | 整流器线路功率 | 灯具数量（盏） | 灯管数量（个） | 工作时长 | 备注
1 | 东端站厅 | 正常照明 |  | 金卤灯1*35W | 35W | 35W | 10 | 10
|  |  |  | 筒灯2*18W | 18W | 18W | 4 | 8
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 190 | 190
|  |  |  | T5-1*14W | 14W | 14W | 153 | 153
|  | 应急照明 |  | T8-2*18W | 18W | 18W | 10 | 20
2 | 西端站厅 | 正常照明 |  | 金卤灯1*35W | 35W | 35W | 2 | 2
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 211 | 211
|  |  |  | 筒灯2*18W | 18W | 18W | 8 | 16
|  |  |  | T5-1*14W | 14W | 14W | 157 | 157
|  | 应急照明 |  | T8-2*18W | 18W | 18W | 6 | 12
3 | 东端站台 | 正常照明 |  | T5-1*14W | 14W | 14W | 123 | 123
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 96 | 96
|  |  |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 13 | 13
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 6 | 12
4 | 西端站台 | 正常照明 |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 6 | 12
|  |  |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 1 | 1
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 131 | 131
|  |  |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 48 | 48
|  |  |  | T5-1*14W | 14W | 14W | 145 | 145
5 | A出入口 | 正常照明 |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 100 | 200
|  |  |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 23 | 23
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 2 | 2
6 | B出入口 | 正常照明 |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 41 | 82
|  |  |  | T5-2*21W | 21W | 21W | 7 | 14
|  |  |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 22 | 22
6 |  | 应急照明 |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 2 | 4
7 | C出入口 | 正常照明 |  | T8-1*18W | 18W | 18W | 9 | 9
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 207 | 414
|  |  |  | T5-2*14W | 14W | 14W | 1 | 2
|  |  |  | T5-1*18W | 18W | 18W | 27 | 27
|  |  |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 13 | 13
|  | 应急照明 |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 2 | 4
6 | 非公共区通道-东厅端 | 正常照明 |  | 螺口筒灯1*18W | 18W | 18W | 7 | 7
|  | 应急照明 |  | 螺口筒灯1*18W | 18W | 18W | 2 | 2
7 | 非公共区通道-西厅端 | 正常照明 |  | 螺口筒灯1*18W | 18W | 18W | 45 | 45
|  | 应急照明 |  | 螺口筒灯1*18W | 18W | 18W | 13 | 13
8 | 非公共区附属用房-站厅东端 | 正常照明 |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 4 | 8
|  |  |  | T8-1*18W | 18W | 18W | 54 | 54
|  |  |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 37 | 37
9 | 非公共区附属用房-站厅东端 | 应急照明 |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 2 | 4
|  |  |  | T8-1*18W | 18W | 18W | 2 | 2
|  |  |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 4 | 4
10 | 非公共区附属用房-站厅西端 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 125 | 125
|  |  |  | T8-1*18W | 18W | 18W | 73 | 73
|  |  |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 54 | 108
|  |  |  | 螺口筒灯1*18W | 18W | 18W | 5 | 5
|  |  |  | 吸顶灯1*13W | 13W | 13W | 1 | 1
11 | 非公共区附属用房-站厅西端 | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 31 | 31
|  |  |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 27 | 54
|  |  |  | T8-1*18W | 18W | 18W | 9 | 9
12 | 非公共区附属用房-站台东端 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 7 | 7
|  |  |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 6 | 12
13 | 非公共区附属用房-站台东端 | 应急照明 |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 3 | 6
14 | 非公共区附属用房-站台西端 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 36 | 36
|  |  |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 16 | 32
|  |  |  | T8-1*18W | 18W | 18W | 2 | 2
15 | 非公共区附属用房-站台西端 | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 18 | 18
|  |  |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 16 | 32
16 | 导向 | 正常照明 |  | T5-1*21W | 21W | 21W | 212 | 212
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 64 | 64
17 | 永定门外站向陶然桥站方向站内轨行区左线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 44 | 44 |  | 845米
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 44 | 44 |  | 845米
18 | 永定门外站向陶然桥站方向站内轨行区右线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 44 | 44 |  | 845米
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 44 | 44 |  | 845米
19 | 永定门外站向景泰站方向左线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 26 | 26 |  | 486米
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 26 | 26 |  | 486米
20 | 永定门外站向景泰站方向右线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 26 | 26 |  | 486米
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 26 | 26 |  | 486米
|  | 合计 |  |  |  |  | 2931 | 3459

## 景泰站 (hidden)
景泰站
序号 | 车站灯具分布区域 | 控制模式 | 配电箱编号 | 灯具型号 | 灯管功率（W） | 整流器线路功率 | 灯具数量（盏） | 灯管数量（个） | 工作时长 | 备注
1 | 东端站厅 | 正常照明 |  | 金卤灯1*35W | 35W | 35W | 8 | 8
|  |  |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 79 | 79
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 224 | 224
|  |  |  | T8-1*18W | 18W | 18W | 16 | 16
|  |  |  | 筒灯2*18W | 18W | 18W | 4 | 8
|  | 应急照明 |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 19 | 19
2 | 西端站厅 | 正常照明 |  | 金卤灯1*35W | 35W | 35W | 12 | 12
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 224 | 224
|  |  |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 69 | 69
|  |  |  | T8-1*18W | 18W | 18W | 16 | 16
|  |  |  | T5-1*14W | 14W | 14W | 3 | 3
|  |  |  | 筒灯2*18W | 18W | 18W | 5 | 10
|  | 应急照明 |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 19 | 19
3 | 东端站台 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 2 | 2
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 92 | 92
|  |  |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 128 | 128
4 |  | 应急照明 |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 20 | 20
|  |  |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 11 | 11
4 | 西端站台 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 6 | 6
|  |  |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 1 | 2
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 101 | 101
|  |  |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 96 | 96
4 |  | 应急照明 |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 16 | 16
|  |  |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 5 | 5
|  |  |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 2 | 2
|  |  |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 2 | 4
5 | B出入口 | 正常照明 |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 97 | 194
|  |  |  | 吸顶灯1*13W | 13W | 13W | 1 | 1
|  |  |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 14 | 14
6 |  | 应急照明 |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 10 | 20
|  |  |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 2 | 2
6 | D出入口 | 正常照明 |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 77 | 154
|  |  |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 15 | 15
|  | 应急照明 |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 6 | 12
|  |  |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 1 | 1
7 | 非公共区通道-东厅端 | 正常照明 |  | 螺口筒灯1*13W | 13W | 13W | 39 | 39
|  | 应急照明 |  | 螺口筒灯1*13W | 13W | 13W | 12 | 12
8 | 非公共区通道-西厅端 | 正常照明 |  | 螺口筒灯1*13W | 13W | 13W | 10 | 10
|  | 应急照明 |  | 螺口筒灯1*13W | 13W | 13W | 4 | 4
9 | 非公共区通道-外挂区通道 | 正常照明 |  | 螺口筒灯1*13W | 13W | 13W | 30 | 30
|  | 应急照明 |  | 螺口筒灯1*13W | 13W | 13W | 10 | 10
10 | 非公共区附属用房-站厅东端 | 正常照明 |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 22 | 44
|  |  |  | 筒灯1*15W | 15W | 15W | 7 | 7
|  |  |  | T8-1*18W | 18W | 18W | 49 | 49
|  |  |  | 吸顶灯1*15W | 15W | 15W | 2 | 2
|  |  |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 160 | 160
11 | 非公共区附属用房-站厅东端 | 应急照明 |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 19 | 38
|  |  |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 58 | 58
12 | 非公共区附属用房-站厅西端 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 41 | 41
|  |  |  | T8-1*14W | 14W | 14W | 3 | 3
|  |  |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 3 | 6
13 | 非公共区附属用房-站厅西端 | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 23 | 23
|  |  |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 4 | 8
14 | 非公共区附属用房-站台东端 | 正常照明 |  | 筒灯1*18W | 18W | 18W | 29 | 29
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 4 | 4
|  |  |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 23 | 23
|  |  |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 7 | 14
15 | 非公共区附属用房-站台东端 | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 21 | 21
|  |  |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 9 | 18
16 | 非公共区附属用房-站台西端 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 5 | 5
17 | 非公共区附属用房-站台西端 | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 3 | 3
18 | 导向 | 正常照明 |  | T5-21W | 21W | 21W | 150 | 150
|  | 正常照明 |  | T5-28W | 28W | 28W | 66 | 66
19 | 景泰站向永定门外站方向左线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 26 | 26 |  | 481米
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 26 | 26 |  | 481米
20 | 景泰站向永定门外站方向右线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 26 | 26 |  | 481米
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 26 | 26 |  | 481米
21 | 景泰站向永定门外站方向停车线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 19 | 19 |  | 303米
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 16 | 16 |  | 303米
22 | 景泰站站向蒲黄榆站方向左线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 20 | 20 |  | 375米
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 20 | 20 |  | 375米
23 | 景泰站站向蒲黄榆站方向右线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 20 | 20 |  | 375米
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 20 | 20 |  | 375米
|  | 合计 |  |  |  |  | 2435 | 2701

## 蒲黄榆 (hidden)
蒲黄榆站
序号 | 车站灯具分布区域 | 控制模式 | 配电箱编号 | 灯具型号 | 灯管功率（W） | 整流器线路功率 | 灯具数量（盏） | 灯管数量（个） | 工作时长 | 备注
1 | 东端站厅 | 正常照明 |  | T8-2*18W | 18W | 18W | 8 | 16 |  | 含售票亭
|  |  |  | T5-1*14W | 14W | 14W | 92 | 92
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 116 | 232
|  |  |  | 金卤灯 |  |  | 37 | 37
|  |  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 18W | 42 | 42
|  | 应急照明 |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 16 | 32
2 | 西端站厅 | 正常照明 |  | T8-2*18W | 18W | 18W | 8 | 16 |  | 含售票亭
|  |  |  | T5-1*14W | 14W | 14W | 22 | 22
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 28 | 28
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 122 | 244
|  |  |  | 金卤灯 |  |  | 57 | 57
|  |  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 18W | 40 | 40
|  | 应急照明 |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 16 | 32
3 | 东端站台 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 3 | 3 |  | 含三角间、卫生间
|  |  |  | T5-1*14W | 14W | 14W | 146 | 146
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 34 | 68
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 2 | 2
|  |  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 18W | 78 | 78
|  |  |  | T5-2*21W | 21W | 21W | 40 | 80
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 11 | 22
4 |  | 应急照明 |  | 4针插拔1*18W | 18W | 18W | 14 | 14
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 15 | 30
4 | 西端站台 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 5 | 5 |  | 含三角间
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 37 | 74
|  |  |  | T5-2*21W | 21W | 21W | 40 | 80
|  |  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 18W | 48 | 48
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 76 | 76
4 |  | 应急照明 |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 16 | 32
|  |  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 18W | 11 | 11
5 | F出入口 | 正常照明 |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 69 | 69
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 26 | 52
|  |  |  | T5-1*14W | 14W | 14W | 18 | 18
|  |  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 18W | 7 | 7
6 |  | 应急照明 |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 4 | 8
|  |  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 18W | 1 | 1
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 12 | 12
6 | E出入口 | 正常照明 |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 21 | 42
|  |  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 18W | 14 | 14
|  |  |  | T5-1*14W | 14W | 14W | 24 | 24
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 100 | 100
6 |  | 应急照明 |  | 4针插拔1*18W | 18W | 18W | 4 | 4
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 2 | 4
|  |  |  | T5-1*14W | 14W | 14W | 2 | 2
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 14 | 14
7 | G出入口 | 正常照明 |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 60 | 60
|  |  |  | T5-1*14W | 14W | 14W | 18 | 18
|  |  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 18W | 17 | 17
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 25 | 50
|  | 应急照明 |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 9 | 9
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 3 | 6
|  |  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 18W | 3 | 3
8 | 换乘通道公共区域 | 正常照明 |  | 4针插拔1*18W | 18W | 18W | 70 | 70
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 67 | 134
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 74 | 74
|  |  |  | T5-1*14W | 14W | 14W | 10 | 10
|  |  |  | T8-2*18W | 18W | 18W | 6 | 12
|  | 应急照明 |  | 4针插拔1*18W | 18W | 18W | 5 | 5
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 4 | 4
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 9 | 18
9 | 疏散通道 | 正常照明 |  | T8-1*18W | 18W | 18W | 9 | 9
|  | 应急照明 |  | T8-1*18W | 18W | 18W | 18 | 18
10 | 非公共区通道-站厅东端 | 正常照明 |  | 螺口筒灯1*9W | 9W | 9W | 47 | 47
|  | 应急照明 |  | 螺口筒灯1*9W | 9W | 9W | 14 | 14
11 | 非公共区通道-站厅西端 | 正常照明 |  | 螺口筒灯1*9W | 9W | 9W | 10 | 10
|  | 应急照明 |  | 螺口筒灯1*9W | 9W | 9W | 4 | 4
12 | 非公共区附属用房-站厅东端 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 94 | 94
|  | 正常照明 |  | T8-1*18W | 18W | 18W | 21 | 21
|  | 正常照明 |  | 吸顶灯1*15W | 15W | 15W | 6 | 6
|  | 正常照明 |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 21 | 42
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 43 | 43
|  | 应急照明 |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 19 | 38
|  | 应急照明 |  | T8-1*18W | 18W | 18W | 3 | 3
13 | 非公共区附属用房-站厅西端 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 48 | 48
|  | 正常照明 |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 2 | 4
|  | 正常照明 |  | T8-1*18W | 18W | 18W | 3 | 3
|  | 应急照明 |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 3 | 6
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 17 | 17
14 | 换乘通道附属用房 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 3 | 3
|  | 正常照明 |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 1 | 2
|  | 正常照明 |  | T8-1*18W | 18W | 18W | 1 | 1
|  | 应急照明 |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 1 | 2
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 3 | 3
15 | 非公共区附属用房-站台东端 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 54 | 54
|  | 正常照明 |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 10 | 20
|  | 正常照明 |  | T8-1*18W | 18W | 18W | 1 | 1
|  | 应急照明 |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 3 | 6
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 15 | 15
16 | 非公共区附属用房-站台西端 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 15 | 15
|  | 正常照明 |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 1 | 2
|  | 应急照明 |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 1 | 2
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 6 | 6
|  | 导向 |  | T5*21W | 21W | 21W | 234 | 234
|  | 导向 |  | T5*28W | 28W | 28W | 82 | 82
18 | 蒲黄榆站向安乐林站方向左线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 23 | 23 |  | 430米
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 23 | 23 |  | 430米
19 | 蒲黄榆站向安乐林站方向右线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 23 | 23 |  | 430米
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 23 | 23 |  | 430米
20 | 蒲黄榆站向方庄站方向左线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 32 | 32 |  | 609米
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 32 | 32 |  | 609米
21 | 蒲黄榆站向方庄站方向右线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 32 | 32 |  | 609米
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 32 | 32 |  | 609米
3615
合计

## 方庄 (hidden)
14号线方庄站
序号 | 车站灯具分布区域 | 控制模式 | 配电箱编号 | 灯具型号 | 灯管功率（W） | 整流器线路功率 | 灯具数量（盏） | 灯管数量（个） | 工作时长 | 备注
1 | 东端站厅 | 正常照明 |  | T8-2*18W | 18W | 18W | 8 | 16 |  | 含售票亭
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 290 | 290
|  |  |  | 4针插拔2*18W | 18W | 18W | 20 | 40
|  |  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 18W | 77 | 77
|  | 应急照明 |  | 金卤灯 |  |  | 8 | 8
|  |  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 18W | 7 | 7
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 20 | 20
2 | 西端站厅 | 正常照明 |  | T8-2*18W | 18W | 18W | 6 | 12 |  | 含售票亭
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 237 | 237
|  |  |  | 金卤灯 |  |  | 4 | 4
|  |  |  | 4针插拔2*18W | 18W | 18W | 11 | 22
|  |  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 18W | 71 | 71
|  | 应急照明 |  | 4针插拔1*18W | 18W | 18W | 1 | 1
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 18 | 18
3 | 东端站台 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 2 | 2 |  | 含三角间
|  |  |  | T5-1*14W | 14W | 14W | 3 | 3
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 63 | 63
|  |  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 18W | 70 | 70
|  |  |  | T5-1*21W | 21W | 21W | 24 | 24
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 8 | 16
4 |  | 应急照明 |  | 4针插拔1*18W | 18W | 18W | 8 | 8
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 10 | 10
|  |  |  | T5-1*21W | 21W | 21W | 4 | 4
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 8 | 16
4 | 西端站台 | 正常照明 |  | T5-1*14W | 14W | 14W | 2 | 2 |  | 含卫生间
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 30 | 60
|  |  |  | T5-1*21W | 21W | 21W | 27 | 27
|  |  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 18W | 95 | 95
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 66 | 66
4 |  | 应急照明 |  | T5-1*21W | 21W | 21W | 3 | 3
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 4 | 8
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 6 | 6
|  |  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 18W | 9 | 9
5 | 东端设备层 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 74 | 74
|  |  |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 9 | 18
|  |  |  | T8-1*18W | 18W | 18W | 2 | 2
|  | 应急照明 |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 11 | 22
|  |  |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 23 | 23
6 | 西端设备层 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 75 | 75
|  |  |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 32 | 64
|  |  |  | 吸顶灯1*15W | 15W | 15W | 6 | 6
|  |  |  | T8-1*18W | 18W | 18W | 3 | 3
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 15 | 15
|  |  |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 5 | 10
7 | A出入口 | 正常照明 |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 26 | 26
|  |  |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 4 | 4
|  |  |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 4 | 8
|  |  |  | T8-1*18W | 18W | 18W | 1 | 1
|  |  |  | 吸顶灯1*15W | 15W | 15W | 1 | 1
|  |  |  | LEDT8-2*12W | 12W | 12W | 10 | 20
|  |  |  | LEDT8-2*15W | 15W | 15W | 28 | 56
|  |  |  | T5-1*21W | 21W | 21W | 33 | 33
|  |  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 18W | 12 | 12
6 |  | 应急照明 |  | T5-1*21W | 21W | 21W | 4 | 4
|  |  |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 1 | 2
|  |  |  | LEDT8-2*15W | 15W | 15W | 2 | 4
|  |  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 18W | 3 | 3
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 4 | 4
8 | B出入口 | 正常照明 |  | T5-1*21W | 21W | 21W | 13 | 13
|  |  |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 5 | 10
|  |  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 18W | 27 | 27
|  |  |  | T5-1*14W | 14W | 14W | 6 | 6
|  |  |  | LEDT8-2*12W | 12W | 12W | 5 | 10
|  |  |  | LEDT8-2*15W | 15W | 15W | 8 | 16
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 22 | 22
6 |  | 应急照明 |  | LEDT8-2*15W | 15W | 15W | 2 | 4
9 | C出入口 | 正常照明 |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 79 | 79
|  |  |  | LEDT8-2*12W | 12W | 12W | 4 | 8
|  |  |  | LEDT8-2*15W | 15W | 15W | 10 | 20
|  |  |  | T5-1*21W | 21W | 21W | 4 | 4
|  |  |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 7 | 14
|  | 应急照明 |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 10 | 10
|  |  |  | LEDT8-2*15W | 15W | 15W | 2 | 4
10 | 1号疏散通道 | 应急照明 |  | T8-1*18W | 18W | 18W | 16 | 16
11 | 2号疏散通道 | 应急照明 |  | T8-1*18W | 18W | 18W | 21 | 21
|  |  |  | 吸顶灯1*15W | 15W | 15W | 1 | 1
|  | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 2 | 2
12 | 3号疏散通道 | 应急照明 |  | 吸顶灯1*15W | 15W | 15W | 1 | 1
|  |  |  | T8-1*18W | 18W | 18W | 28 | 28
|  |  |  | 螺口筒灯1*9W | 9W | 9W | 2 | 2
13 | 4疏散通道 | 应急照明 |  | T8-1*18W | 18W | 18W | 9 | 9
|  |  |  | 螺口筒灯1*9W | 9W | 9W | 1 | 1
14 | 非公共区通道-设备层东端 | 正常照明 |  | 螺口筒灯1*9W | 9W | 9W | 35 | 35
|  | 应急照明 |  | 螺口筒灯1*9W | 9W | 9W | 11 | 11
15 | 非公共区通道-设备层西端 | 正常照明 |  | 螺口筒灯1*9W | 9W | 9W | 50 | 50
|  | 应急照明 |  | 螺口筒灯1*9W | 9W | 9W | 14 | 14
16 | 非公共区通道-站厅东端 | 正常照明 |  | 螺口筒灯1*9W | 9W | 9W | 18 | 18
|  | 应急照明 |  | 螺口筒灯1*9W | 9W | 9W | 7 | 7
17 | 非公共区附属用房-站厅东端 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 31 | 62
|  | 正常照明 |  | 吸顶灯1*15W | 15W | 15W | 4 | 4
|  | 正常照明 |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 40 | 80
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 6 | 6
|  | 应急照明 |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 11 | 22
18 | 非公共区附属用房-站厅西端 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 4 | 4
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 1 | 1
19 | 外挂区 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 14 | 14
|  | 正常照明 |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 6 | 12
|  | 正常照明 |  | 螺口筒灯1*9W | 9W | 9W | 7 | 7
|  | 应急照明 |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 9 | 18
|  | 应急照明 |  | 螺口筒灯1*9W | 9W | 9W | 3 | 3
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 11 | 11
20 | 非公共区附属用房-站台东端 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 7 | 7
|  | 正常照明 |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 7 | 14
|  | 正常照明 |  | 吸顶灯1*15W | 15W | 15W | 1 | 1
|  | 应急照明 |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 1 | 2
21 | 非公共区附属用房-站台西端 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 34 | 34
|  | 正常照明 |  | T8-1*18W | 18W | 18W | 1 | 1
|  | 正常照明 |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 1 | 2
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 3 | 3
|  | 应急照明 |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 2 | 4
22 | 导向标识 | 正常照明 |  | T5*21W | 21W | 21W | 198 | 198
|  | 正常照明 |  | T5*28W | 28W | 28W | 70 | 70
23 | 方庄站向蒲黄榆站方向左线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 34 | 34
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 34 | 34
24 | 方庄站向蒲黄榆站方向右线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 34 | 34
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 34 | 34
25 | 方庄站向蒲黄榆站方向配线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 8 | 8
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 8 | 8
26 | 方庄站向十里河站方向左线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 38 | 38
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 38 | 38
27 | 方庄站向十里河站方向右线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 38 | 38
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 38 | 38
|  | 合计 | [5 empty] | 3152

## 十里河 (hidden)
14号线十里河站
序号 | 车站灯具分布区域 | 控制模式 | 配电箱编号 | 灯具型号 | 灯管功率（W） | 整流器线路功率 | 灯具数量（盏） | 灯管数量（个） | 工作时长 | 备注
1 | 南端站厅 | 正常照明 |  | T8-2*18W | 18W | 18W | 8 | 16 |  | 含售票亭
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 295 | 295
|  |  |  | 金卤灯 |  |  | 7 | 7
|  |  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 18W | 126 | 126
|  |  |  | 4针插拔2*18W | 18W | 18W | 13 | 26
2 | 北端站厅 | 正常照明 |  | T8-2*18W | 18W | 18W | 6 | 12 |  | 含售票亭
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 264 | 264
|  |  |  | 金卤灯 |  |  | 4 | 4
|  |  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 18W | 56 | 56
|  |  |  | 4针插拔2*18W | 18W | 18W | 8 | 16
|  |  |  | T5-1*21W | 21W | 21W | 7 | 7
3 | 南端站台 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 4 | 4 |  | 含三角间、清扫工具间、卫生间
|  |  |  | T5-1*14W | 14W | 14W | 1 | 1
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 15 | 30
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 106 | 106
|  |  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 18W | 156 | 156
4 | 北端站台 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 1 | 1 |  | 含三角间
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 7 | 14
|  |  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 18W | 228 | 228
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 108 | 108
5 | E出入口 | 正常照明 |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 28 | 28
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 11 | 22
|  |  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 18W | 4 | 4
6 | H出入口 | 正常照明 |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 20 | 40
|  |  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 18W | 15 | 15
|  |  |  | T5-1*14W | 14W | 14W | 6 | 6
|  |  |  | T5-1*21W | 21W | 21W | 5 | 5
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 52 | 52
6 |  | 应急照明 |  | 4针插拔1*18W | 18W | 18W | 1 | 1
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 2 | 4
7 | G出入口 | 正常照明 |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 59 | 59
|  |  |  | T5-1*14W | 14W | 14W | 10 | 10
|  |  |  | T5-1*21W | 21W | 21W | 3 | 3
|  |  |  | T5-2*28W | 28W | 28W | 24 | 48
|  | 应急照明 |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 1 | 1
8 | 南北站厅换乘通道公共区域 | 正常照明 |  | T5-1*21W | 21W | 21W | 13 | 13
|  |  |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 40 | 40
|  |  |  | T5-1*14W | 14W | 14W | 12 | 12
9 | 14号线换10号线双向换乘通道 | 正常照明 |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 157 | 157
|  |  |  | T5-1*21W | 21W | 21W | 30 | 30
|  |  |  | T5-1*14W | 14W | 14W | 1 | 1
|  |  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 18W | 12 | 12
10 | G出入口换乘 | 正常照明 |  | T5-1*28W | 28W | 28W | 54 | 54
|  |  |  | T5-1*21W | 21W | 21W | 16 | 16
|  |  |  | T5-1*14W | 14W | 14W | 2 | 2
|  |  |  | 4针插拔1*18W | 18W | 18W | 6 | 6
11 | 1号疏散通道 | 应急照明 |  | T8-1*18W | 18W | 18W | 14 | 14
12 | 2号疏散通道 | 应急照明 |  | T8-1*18W | 18W | 18W | 8 | 8
|  |  |  | 吸顶灯1*15W | 15W | 15W | 1 | 1
13 | 3号疏散通道 | 应急照明 |  | T8-1*18W | 18W | 18W | 13 | 13
|  |  |  | 吸顶灯1*15W | 15W | 15W | 1 | 1
14 | 非公共区通道-站厅南端 | 正常照明 |  | 螺口筒灯1*18W | 18W | 18W | 34 | 34
|  | 应急照明 |  | 螺口筒灯1*18W | 18W | 18W | 18 | 18
15 | 非公共区通道-站厅北端 | 正常照明 |  | 螺口筒灯1*18W | 18W | 18W | 2 | 2
|  | 应急照明 |  | 螺口筒灯1*18W | 18W | 18W | 1 | 1
16 | 非公共区附属用房-站厅南端 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 81 | 81
|  | 正常照明 |  | T8-1*18W | 18W | 18W | 10 | 10
|  | 正常照明 |  | 吸顶灯1*15W | 15W | 15W | 5 | 5
|  | 正常照明 |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 12 | 24
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 40 | 40
|  | 应急照明 |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 11 | 22
|  | 应急照明 |  | T8-1*18W | 18W | 18W | 6 | 6
17 | 非公共区附属用房-站厅北端 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 27 | 27
|  | 正常照明 |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 2 | 4
|  | 正常照明 |  | T8-1*18W | 18W | 18W | 5 | 5
|  | 应急照明 |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 7 | 14
|  | 应急照明 |  | T8-1*18W | 18W | 18W | 1 | 1
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 17 | 17
18 | 非公共区附属用房-站台南端 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 42 | 42
|  | 正常照明 |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 14 | 28
|  | 正常照明 |  | 壁灯1*18W | 18W | 18W | 1 | 1
19 | 非公共区附属用房-站台北端 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 13 | 13
|  | 正常照明 |  | T8-2*36W | 36W | 36W | 2 | 4
20 | 导向标识 | 正常照明 |  | T5*21W | 21W | 21W | 166 | 166
|  | 正常照明 |  | T5*28W | 28W | 28W | 86 | 86
21 | 十里河站向方庄站方向左线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 35 | 35
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 35 | 35
22 | 十里河站向方庄站方向右线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 35 | 35
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 35 | 35
23 | 十里河站向南北区间风井方向左线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 32 | 32
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 32 | 32
24 | 十里河站向南北区间风井方向右线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 32 | 32
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 32 | 32
|  | 合计 | [5 empty] | 3074

## 北工大 (hidden)
14号线北工大站
序号 | 车站灯具分布区域 | 控制模式 | 配电箱编号 | 灯具型号 | 灯管功率（W） | 整流器线路功率 | 灯具数量（盏） | 灯管数量（个） | 工作时长 | 备注
1 | 站厅 | 正常照明 |  | T5-28W | 28W | 28W | 492 | 492 |  | 含CUC（射灯需核实）
|  |  |  | T5-14W | 14W | 14W | 4 | 4
|  |  |  | T8-18W | 18W | 18W | 32 | 32
|  |  |  | 筒灯18W | 18W | 18W | 206 | 206
|  |  |  | 射灯 |  |  | 24 | 24
|  | 应急照明 |  | T5-28W | 28W | 28W | 40 | 40
|  |  |  | 筒灯18W | 18W | 18W | 11 | 11
2 | 站台 | 正常照明 |  | T5-28W | 28W | 28W | 141 | 141 |  | 含站台厕所、换乘三角房
|  |  |  | T5-21W | 21W | 21W | 31 | 31
|  |  |  | T5-14W | 14W | 14W | 2 | 2
|  |  |  | 筒灯18W | 18W | 18W | 148 | 148
|  |  |  | T8-36W | 36W | 36W | 4 | 4
|  | 应急照明 |  | T5-28W | 28W | 28W | 25 | 25
|  |  |  | T5-21W | 21W | 21W | 3 | 3
4 |  |  |  | 筒灯18W | 18W | 18W | 2 | 2
3 | A出入口 | 正常照明 |  | T5-28W | 28W | 28W | 58 | 58
|  |  |  | T5-14W | 14W | 14W | 10 | 10
|  |  |  | 筒灯18W | 18W | 18W | 47 | 47
6 |  | 应急照明 |  | T5-28W | 28W | 28W | 4 | 4
5 | C出入口 | 正常照明 |  | T5-28W | 28W | 28W | 44 | 44
|  |  |  | T5-21W | 21W | 21W | 21 | 21
|  |  |  | 筒灯18W | 18W | 18W | 8 | 8
6 | D出入口 | 正常照明 |  | T5-28W | 28W | 28W | 92 | 92
|  |  |  | T5-21W | 21W | 21W | 2 | 2
|  |  |  | T5-14W | 14W | 14W | 7 | 7
|  | 应急照明 |  | T5-28W | 28W | 28W | 6 | 6
7 | 北侧附属用房 （办公用房） 综控 | 正常照明 |  | T8-36W | 36W | 36W | 209 | 209
|  |  |  | 环形灯 | 22W | 22W | 22 | 22
|  |  |  | 筒灯18W | 18W | 18W | 84 | 84
|  | 应急照明 |  | 环形灯 | 22W | 22W | 13 | 13
|  |  |  | T8-36W | 36W | 36W | 51 | 51
8 | 南侧附属用房 （办公用房） 非综控 | 正常照明 |  | T8-36W | 36W | 36W | 65 | 65
|  |  |  | 筒灯18W | 18W | 18W | 5 | 5
|  | 应急照明 |  | T8-36W | 36W | 36W | 6 | 6
|  |  |  | 筒灯18W | 18W | 18W | 1 | 1
9 | 北侧小站台 | 正常照明 |  | T8-36W | 36W | 36W | 47 | 47
|  | 应急照明 |  | T8-36W | 36W | 36W | 18 | 18
10 | 南侧小站台 | 正常照明 |  | T8-36W | 36W | 36W | 48 | 48
|  | 应急照明 |  | T8-36W | 36W | 36W | 4 | 4
11 | 导向标识 | 正常照明 |  | T5-28W | 28W | 28W | 62 | 62
|  |  |  | T5-21W | 21W | 21W | 140 | 140
12 | 南北区间风井向十里河站方向左线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 37 | 37
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 37 | 37
13 | 南北区间风井向十里河站方向右线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 37 | 37
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 37 | 37
14 | 南北区间风井向北京工业大学站方向左线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 26 | 26
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 26 | 26
15 | 南北区间风井向北京工业大学站方向右线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 26 | 26
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 26 | 26
16 | 北京工业大学站向南北区间风井方向左线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 18 | 18
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 18 | 18
17 | 北京工业大学站向南北区间风井方向右线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 18 | 18
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 18 | 18
18 | 北京工业大学站向平乐园站方向左线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 26 | 26
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 26 | 26
19 | 北京工业大学站向平乐园站方向右线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 26 | 26
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 26 | 26
|  | 合计 | [5 empty] | 2667

## 平乐园 (hidden)
14号线平乐园站
序号 | 车站灯具分布区域 | 控制模式 | 配电箱编号 | 灯具型号 | 灯管功率（W） | 整流器线路功率 | 灯具数量（盏） | 灯管数量（个） | 工作时长 | 备注
1 | 站厅 | 正常照明 |  | T5-28W | 28W | 28W | 370 | 370 |  | 含CUC
|  |  |  | 筒灯18W | 18W | 18W | 312 | 312
|  |  |  | T8-18W | 18W | 18W | 28 | 28
|  | 应急照明 |  | T5-28W | 28W | 28W | 20 | 20
2 | 站台 | 正常照明 |  | T5-28W | 28W | 28W | 128 | 128 |  | 含站台厕所、换乘通道及三角房
|  |  |  | T8-36W | 36W | 36W | 2 | 2
|  |  |  | 筒灯18W | 18W | 18W | 240 | 240
|  |  |  | 残卫镜前灯 | 需专业核实 | 需专业核实 | 1 | 1
4 |  | 应急照明 |  | T5-28W | 28W | 28W | 22 | 22
3 | B出入口 | 正常照明 |  | T5-28W | 28W | 28W | 98 | 98
|  |  |  | T8-36W | 36W | 36W | 4 | 4
4 | C出入口 | 正常照明 |  | T5-28W | 28W | 28W | 114 | 114
|  |  |  | 筒灯18W | 18W | 18W | 24 | 24
|  | 应急照明 |  | T5-28W | 28W | 28W | 6 | 6
|  |  |  | 筒灯18W | 18W | 18W | 6 | 6
5 | D出入口 | 正常照明 |  | T5-28W | 28W | 28W | 109 | 109
|  |  |  | 筒灯18W | 18W | 18W | 20 | 20
|  | 应急照明 |  | T5-28W | 28W | 28W | 4 | 4
6 | 北侧附属用房 （办公用房） | 正常照明 |  | T8-36W | 36W | 36W | 92 | 92
|  |  |  | 筒灯18W | 18W | 18W | 49 | 49
|  | 应急照明 |  | T8-36W | 36W | 36W | 37 | 37
7 | 南侧附属用房 （办公用房） | 正常照明 |  | T8-36W | 36W | 36W | 50 | 50
|  | 应急照明 |  | T8-36W | 36W | 36W | 21 | 21
8 | 夹层 | 正常照明 |  | T8-36W | 36W | 36W | 285 | 285 |  | 夹层疏散通道内有一个夹层，无钥匙未查
|  |  |  | 筒灯18W | 18W | 18W | 106 | 106
|  | 应急照明 |  | T8-36W | 36W | 36W | 29 | 29
9 | 北侧小站台 | 正常照明 |  | T8-36W | 36W | 36W | 26 | 26
|  | 应急照明 |  | 环形22W | 22W | 22W | 8 | 8
10 | 南侧小站台 | 正常照明 |  | 环形22W | 22W | 22W | 11 | 11
|  | 正常照明 |  | T8-36W | 36W | 36W | 6 | 6
11 | 导向标识 | 正常照明 |  | T5-21W | 21W | 21W | 166 | 166
|  |  |  | T5-28W | 28W | 28W | 72 | 72
12 | 平乐园站向北京工业大学站方向左线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 26 | 26
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 26 | 26
13 | 平乐园站向北京工业大学站方向右线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 26 | 26
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 26 | 26
14 | 平乐园站向九龙山站方向左线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 19 | 19
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 19 | 19
15 | 平乐园站向九龙山站方向右线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 19 | 19
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 19 | 19
16 | 平乐园站向九龙山站方向停车线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 15 | 15
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 15 | 15
|  | 合计 | [5 empty] | 2676

## 九龙山 (hidden)
14号线九龙山站
序号 | 车站灯具分布区域 | 控制模式 | 配电箱编号 | 灯具型号 | 灯管功率（W） | 整流器线路功率 | 灯具数量（盏） | 灯管数量（个） | 工作时长 | 备注
1 | 站厅 | 正常照明 |  | T5-28W | 28W | 28W | 516 | 516 |  | 含CUC
|  |  |  | T5-21W | 21W | 21W | 266 | 266
|  |  |  | T8-18W | 18W | 18W | 36 | 36
|  |  |  | 射灯 | 70W | 70W | 58 | 58
|  |  |  | 筒灯-18W | 18W | 18W | 350 | 350
|  | 应急照明 |  | T5-21W | 21W | 21W | 14 | 14
|  |  |  | 筒灯-18W | 18W | 18W | 8 | 8
2 | 站台 | 正常照明 |  | T5-28W | 28W | 28W | 229 | 229 |  | 含站台厕所、换乘通道及三角房
|  |  |  | T5-21W | 21W | 21W | 176 | 176
|  |  |  | T8-36W | 36W | 36W | 7 | 7
|  |  |  | 筒灯-18W | 18W | 18W | 422 | 422
|  |  |  | 射灯 | 70W | 70W | 16 | 16
3 | A出入口 | 正常照明 |  | T5-28W | 28W | 28W | 68 | 68
|  |  |  | 筒灯-18W | 18W | 18W | 20 | 20
|  |  |  | 筒灯-9W | 9W | 9W | 16 | 16
6 |  | 应急照明 |  | T5-28W | 28W | 28W | 24 | 24
4 | B出入口 | 正常照明 |  | T5-28W | 28W | 28W | 49 | 49
|  |  |  | 筒灯-18W | 18W | 18W | 90 | 90
|  |  |  | 筒灯-9W | 9W | 9W | 10 | 10
6 |  | 应急照明 |  | T5-28W | 28W | 28W | 19 | 19
5 | C出入口 | 正常照明 |  | T5-28W | 28W | 28W | 21 | 21
|  |  |  | 筒灯-18W | 18W | 18W | 24 | 24
|  | 应急照明 |  | T5-28W | 28W | 28W | 3 | 3
6 | D出入口 | 正常照明 |  | T5-28W | 28W | 28W | 77 | 77
|  |  |  | 筒灯-18W | 18W | 18W | 18 | 18
|  | 应急照明 |  | T5-28W | 28W | 28W | 15 | 15
7 | 北侧附属用房 （办公用房） | 正常照明 |  | T8-36W | 36W | 36W | 270 | 270
|  |  |  | 筒灯-18W | 18W | 18W | 79 | 79
|  |  |  | 环形灯22W | 22W | 22W | 13 | 13
|  | 应急照明 |  | T8-36W | 36w | 36w | 32 | 32
8 | 南侧附属用房 （办公用房） | 正常照明 |  | T8-36W | 36W | 36W | 62 | 62
|  |  |  | 筒灯-18W | 18W | 18W | 3 | 3
|  |  |  | 环形灯22W | 22W | 22W | 2 | 2
|  | 应急照明 |  | T8-36W | 36w | 36w | 9 | 9
9 | 北侧小站台 | 正常照明 |  | T8-36W | 36w | 36w | 32 | 32
|  | 应急照明 |  | T8-36W | 36w | 36w | 5 | 5
10 | 南侧小站台 | 正常照明 |  | T8-36W | 36W | 36W | 81 | 81
|  | 应急照明 |  | T8-36W | 36W | 36W | 25 | 25
11 | 导向标识 | 正常照明 |  | T5-21W | 21W | 21W | 210 | 210
|  |  |  | T5-28W | 28W | 28W | 74 | 74
12 | 九龙山站向大望路站方向左线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 38 | 38
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 38 | 38
13 | 九龙山站向大望路站方向右线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 38 | 38
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 38 | 38
14 | 九龙山站向平乐园站方向左线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 17 | 17
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 17 | 17
15 | 九龙山站向平乐园站方向右线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 18 | 18
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 18 | 18
16 | 九龙山站向平乐园站方向停车线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 10 | 10
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 10 | 10
|  | 合计 | [5 empty] | 3691

## 大望路 (hidden)
14号线大望路站
序号 | 车站灯具分布区域 | 控制模式 | 配电箱编号 | 灯具型号 | 灯管功率（W） | 整流器线路功率 | 灯具数量（盏） | 灯管数量（个） | 工作时长 | 备注
1 | 站厅 | 正常照明 |  | 筒灯*1 | 18W | 18W | 408 | 408 |  | 射灯功率需核实
|  |  |  | 射灯*1 |  |  | 68 | 68
2 | 站台 | 正常照明 |  | T5-28W | 28W | 28W | 254 | 254 |  | 含站台厕所、换乘通道及三角房
|  |  |  | T5-14W | 14W | 14W | 184 | 184
|  |  |  | T8-36W | 36W | 36W | 11 | 11
|  |  |  | 筒灯18W | 18W | 18W | 278 | 278
|  | 应急照明 |  | T5-28W | 28W | 28W | 22 | 22
4 |  |  |  | 筒灯18W | 18W | 18W | 24 | 24
3 | E出入口 | 正常照明 |  | T5-28W | 28W | 28W | 185 | 185
|  |  |  | 筒灯18W | 18W | 18W | 62 | 62
6 |  | 应急照明 |  | T5-28W | 28W | 28W | 20 | 20
4 | F出入口 | 正常照明 |  | T5-28W | 28W | 28W | 225 | 225 |  | 射灯功率及数量需核实，射灯灯盘需核实
|  |  |  | 筒灯18W | 18W | 18W | 46 | 46
|  |  |  | 射灯 |  |  | 90 | 90
6 |  | 应急照明 |  | T5-28W | 28W | 28W | 21 | 21
5 | H出入口 | 正常照明 |  | T5-28W | 28W | 28W | 33 | 33
|  |  |  | T5-21W | 21W | 21W | 11 | 11
|  | 应急照明 |  | T5-28W | 28W | 28W | 3 | 3
6 | 北侧附属用房 （办公用房）综控 | 正常照明 |  | T8-36W | 36W | 36W | 208 | 208
|  |  |  | 筒灯18W | 18W | 18W | 60 | 60
|  |  |  | 环形 | 22W | 22W | 51 | 51
|  | 应急照明 |  | T8-36W | 36W | 36W | 98 | 98
7 | 南侧附属用房 （办公用房） | 正常照明 |  | T8-36W | 36W | 36W | 12 | 12
|  |  |  | 环形 | 22W | 22W | 47 | 47
|  | 应急照明 |  | T8-36W | 36W | 36W | 1 | 1
8 | 北侧小站台 | 正常照明 |  | T8-36W | 36W | 36W | 55 | 55
|  | 应急照明 |  | T8-36W | 36W | 36W | 18 | 18
9 | 南侧小站台 | 正常照明 |  | T8-36W | 36W | 36W | 58 | 58
|  |  |  | 环形 | 22W | 22W | 7 | 7
|  |  |  | 筒灯18W | 18W | 18W | 3 | 3
|  | 应急照明 |  | T8-36W | 36W | 36W | 11 | 11
10 | 导向标识 | 正常照明 |  | T5-21W | 21W | 21W | 240 | 240
|  |  |  | T5-28W | 28W | 28W | 54 | 54
11 | 大望路站向红庙站方向左线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 25 | 25
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 25 | 25
12 | 大望路站向红庙站方向右线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 25 | 25
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 25 | 25
13 | 大望路站向九龙山站方向左线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 41 | 41
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 41 | 41
14 | 大望路站向九龙山站方向右线 | 正常照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 41 | 41
|  | 应急照明 |  | T8-1*36W | 36W | 36W | 41 | 41
|  | 合计 | [5 empty] | 3132

## 九龙山.
九龙山站
序号 | 车站灯具分布区域 | 控制模式 | 灯具型号 | 灯管功率（W） | 灯具数量（盏） | 施工综合单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 站厅 | 正常照明 | T5-2*28W | 28W | 200 |  |  | 含CUC
|  |  | T5-2*28W | 28W | 58
|  |  | T5-2*21W | 21W | 133
|  |  | T5-2*21W | 21W | 37
|  |  | T8-18W | 18W | 36
|  |  | 射灯*1(金卤灯1*35) | 35W | 42
|  |  | 射灯*1(金卤灯1*35) | 35W | 18
|  |  | 筒灯-2*18W | 18W | 84
|  |  | 筒灯-2*18W | 18W | 91
|  | 应急照明 | T5-21W | 21W | 14
|  |  | 筒灯-2*18W | 18W | 4
2 | 站台 | 正常照明 | T5-28W | 28W | 143 |  |  | 含站台厕所、换乘通道及三角房
|  |  | T5-28W | 28W | 46
|  |  | T5-2*28W | 28W | 13
|  |  | T5-2*28W | 28W | 12
|  |  | T5-21W | 21W | 95
|  |  | T5-21W | 21W | 81
|  |  | T8-36W | 36W | 7
|  |  | 筒灯-2*18W | 18W | 115
|  |  | 筒灯-2*18W | 18W | 96
|  |  | 射灯*1(金卤灯1*35) | 35W | 6
|  |  | 射灯*1(金卤灯1*35) | 35W | 10
3 | A出入口 | 正常照明 | T5-28W | 28W | 20
|  |  | T5-28W | 28W | 8
|  |  | T5-2*28W | 28W | 11
|  |  | 筒灯-2*18W | 18W | 5
|  |  | 筒灯-2*18W | 18W | 5
|  |  | T5-2*28W | 28W | 9
|  |  | 筒灯2*9W（螺口节能灯） | 9W | 8
|  | 应急照明 | T5-2*28W | 28W | 3
6 |  |  | T5-28W | 28W | 18
4 | B出入口 | 正常照明 | T5-28W | 28W | 7
|  |  | T5-28W | 28W | 27
|  |  | T5-2*28W | 28W | 11
|  |  | 筒灯-2*18W | 18W | 31
|  |  | 筒灯-2*18W | 18W | 14
|  |  | 筒灯2*9W（螺口节能灯） | 9W | 3
|  | 应急照明 | T5-2*28W | 28W | 3
6 |  |  | T5-28W | 28W | 13
5 | C出入口 | 正常照明 | T5-28W | 28W | 21
|  |  | 筒灯-18W | 18W | 24
|  | 应急照明 | T5-28W | 28W | 3
6 | D出入口 | 正常照明 | T5-28W | 28W | 46
|  |  | T5-28W | 28W | 23
|  |  | T5-2*28W | 28W | 4
|  |  | 筒灯2*9W（螺口节能灯） | 9W | 18
|  | 应急照明 | T5-2*28W | 28W | 3
|  |  | T5-28W | 28W | 15
7 | 北侧附属用房 （办公用房） | 正常照明 | T8-36W | 36W | 270
|  |  | 筒灯-18W | 18W | 79
|  |  | 环形灯22W | 22W | 13
|  | 应急照明 | T8-36W | 36w | 32
8 | 南侧附属用房 （办公用房） | 正常照明 | T8-36W | 36W | 62
|  |  | 筒灯-18W | 18W | 3
|  |  | 环形灯22W | 22W | 2
|  | 应急照明 | T8-36W | 36w | 9
9 | 北侧小站台 | 正常照明 | T8-36W | 36w | 32
|  | 应急照明 | T8-36W | 36w | 5
10 | 南侧小站台 | 正常照明 | T8-36W | 36W | 81
|  | 应急照明 | T8-36W | 36W | 25
11 | 导向标识 | 正常照明 | T5-21W | 21W | 210
|  |  | T5-28W | 28W | 74
12 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 38 |  |  | 890米
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 38 |  |  | 890米
13 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 38 |  |  | 890米
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 38 |  |  | 890米
14 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 17 |  |  | 448米
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 17 |  |  | 448米
15 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 18 |  |  | 448米
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 18 |  |  | 448米
16 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 10 |  |  | 305米
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 10 |  |  | 305米
17 | 电表箱 |  |  |  | 1 |  |  | 电表箱壁挂安装及接线
合计 |  |  |  |  | 2833

## 大望路.
大望路站
序号 | 车站灯具分布区域 | 控制模式 | 灯具型号 | 灯管功率（W） | 灯具数量（盏） | 施工综合单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 站厅 | 正常照明 | 筒灯18W | 18W | 259
|  |  | 筒灯18W | 18W | 150
|  |  | 射灯*1(金卤灯1*70) | 70w | 45
|  |  | 射灯*1(金卤灯1*70) | 70w | 22
|  |  | T5-28W | 28W | 236
|  |  | T5-28W | 28W | 278
|  |  | T5-2*28W | 28W | 9
|  |  | T8-18W | 18W | 28
|  |  | T8-36W | 36W | 13
|  |  | 环形 | 22W | 44
2 | 站台 | 正常照明 | T5-2*28W | 28W | 81 |  |  | 含站台厕所、换乘通道及三角房
|  |  | T5-2*28W | 28W | 54
|  |  | 筒灯18W | 18W | 169
|  |  | 筒灯18W | 18W | 125
|  |  | T5-2*14W | 14W | 45
|  |  | T5-2*14W | 14W | 49
|  |  | T8-36W | 36W | 11
|  | 应急照明 | T5-2*28W | 28W | 10
|  |  | T5-2*14W | 14W | 10
3 | E出入口 | 正常照明 | T5-28W | 28W | 65
|  |  | T5-28W | 28W | 56
|  |  | T5-2*28W | 28W | 32
|  | 应急照明 | T5-28W | 28W | 20
|  | 不在清单内 | 环形 | 22W | 5
4 | F出入口 | 正常照明 | T5-28W | 28W | 52
|  |  | T5-28W | 28W | 41
|  |  | 装饰灯（雷士LED管灯1.2米 ） | 14W | 20
|  |  | 装饰灯（雷士LED管灯1米 ） | 12W | 8
|  |  | 装饰灯（雷士LED管灯0.9米 ） | 10W | 8
|  |  | 装饰灯（雷士LED管灯0.3米 ） | 4W | 12
|  |  | 射灯（雷士LED 10W） | 10W | 26
|  | 应急照明 | 射灯（雷士LED 10W） | 10W | 6
|  |  | T5-28W | 28W | 13
5 | H出入口 | 正常照明 | T5-28W | 28W | 20
|  |  | T5-28W | 28W | 19
|  |  | T5-21W | 21W | 11
|  |  | T5-21W | 21W | 12
|  | 应急照明 | T5-28W | 28W | 3
6 | 北侧附属用房 （办公用房）综控 | 正常照明 | T8-36W | 36W | 208
|  |  | 筒灯18W | 18W | 60
|  |  | 环形 | 22W | 51
|  | 应急照明 | T8-36W | 36W | 98
7 | 南侧附属用房 （办公用房） | 正常照明 | T8-36W | 36W | 12
|  |  | 环形 | 22W | 47
|  | 应急照明 | T8-36W | 36W | 1
8 | 北侧小站台 | 正常照明 | T8-36W | 36W | 55
|  | 应急照明 | T8-36W | 36W | 18
9 | 南侧小站台 | 正常照明 | T8-36W | 36W | 58
|  |  | 环形 | 22W | 7
|  |  | 筒灯18W | 18W | 3
|  | 应急照明 | T8-36W | 36W | 11
10 | 导向标识 | 正常照明 | T5-21W | 21W | 240
|  |  | T5-28W | 28W | 54
11 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 35 |  |  | 809米
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 25 |  |  | 809米
12 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 35 |  |  | 809米
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 25 |  |  | 809米
13 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 41 |  |  | 890米
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 41 |  |  | 890米
14 | 区间 | 正常照明 | T8-1*36W | 36W | 41 |  |  | 890米
|  | 应急照明 | T8-1*36W | 36W | 41 |  |  | 890米
15 | 电表箱 |  |  |  | 4 |  |  | 电表箱壁挂安装及接线
合计 |  |  |  |  | 3274